## Central Coast
Lower Central Coast Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) |  |  |  |  | Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 720 - Ourimbah STS to Peats Ridge ZS | 33KV | Load | 11.7 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4
|  | Rating | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
Feeder 721 - Gosford STS to Lisarow ZS | 33KV | Load | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.9 | 19.1
|  | Rating | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9
Feeder 757 - Peats Ridge ZS to Mangrove Creek PS 33kV | 33KV | Load | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  | Rating | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
Feeder 794 - Ourimbah STS to Peats Ridge ZS | 33KV | Load | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6
|  | Rating | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
Feeder 799 - Ourimbah STS to Lisarow ZS | 33KV | Load | 18.2 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.1 | 18.5 | 19.1 | 19.2 | 19.4
|  | Rating | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
Feeder 824(1) - Gosford STS to 824 Tee 1 | 66kV | Load | 68.2 | 67.2 | 66.6 | 66 | 65.8 | 62.4 | 63.7 | 64.1 | 65 | 65.7
|  | Rating | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3
Feeder 824(2) - 824 Tee 1 to Erina ZS | 66kV | Load | 67.4 | 66.5 | 66 | 65.3 | 65.1 | 61.7 | 63 | 63.4 | 64.3 | 65
|  | Rating | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7
Feeder 824(3) - 824 Tee 1 to 824 Tee 2 | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3
Feeder 824(4) - 824 Tee 2 to Wamberal ZS | 66kV | Load | 14.8618 | 14.9032 | 14.9762 | 14.9701 | 15.0014 | 16.2461 | 16.5684 | 16.7088 | 16.8876 | 16.9656
|  | Rating | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Feeder 824(5) - 824 Tee 2 to Avoca ZS | 66kV | Load | 67.1 | 66.1 | 65.6 | 65 | 64.8 | 61.3 | 62.6 | 63 | 63.9 | 64.6
|  | Rating | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7
Feeder 826 - Gosford STS to Erina ZS | 66kV | Load | 67.5 | 66.4 | 65.9 | 65.3 | 65.1 | 61.9 | 63.2 | 63.6 | 64.5 | 65.2
|  | Rating | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Feeder 828 - Gosford STS to Woy Woy ZS | 66kV | Load | 56 | 55.5 | 54.9 | 54.3 | 53.7 | 61.8 | 63 | 63.8 | 64.5 | 64.7
|  | Rating | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3
Feeder 830 - Gosford STS to Umina ZS | 66kV | Load | 57.4 | 57.1 | 56.5 | 55.9 | 55.3 | 63.6 | 64.9 | 65.7 | 65.9 | 66.1
|  | Rating | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Feeder 840 - Umina ZS to Woy Woy ZS | 66kV | Load | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.6 | 31.4 | 32 | 32.1 | 32.4 | 32.4
|  | Rating | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7
Feeder 841 - Erina ZS to Avoca ZS | 66kV | Load | 34.6 | 34 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 39.9 | 40.7 | 41 | 41.5 | 41.7
|  | Rating | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1
Feeder 883 - Avoca ZS to Empire Bay ZS | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4
Feeder 884 - Woy Woy ZS to Empire Bay ZS | 66kV | Load | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13
|  | Rating | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
Feeder 88J - Ourimbah STS to Long Jetty ZS | 66kV | Load | 39.2 | 39.1 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 46.5 | 47.5 | 47.8 | 48.3 | 48.7
|  | Rating | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3
Feeder 88M - Ourimbah STS to Long Jetty ZS | 66kV | Load | 39.3 | 39.2 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 46.6 | 47.6 | 47.9 | 48.5 | 48.8
|  | Rating | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Upper Central Coast Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 743/1 - Munmorah STS Tx2 to 743 Tee | 33KV | Load | 26.1483 | 26.2171 | 26.412 | 26.2958 | 26.2702 | 27.1824 | 28.0614 | 28.5052 | 28.7942 | 28.9859
|  | Rating | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04
Feeder 743/2 - 743 Tee to Vales Point ZS | 33KV | Load | 2.1106 | 2.1104 | 2.1105 | 2.1105 | 2.0799 | 1.9213 | 1.9222 | 1.9223 | 1.9217 | 1.9205
|  | Rating | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Feeder 743/3 - 743 Tee to Noraville ZS | 33KV | Load | 24.1153 | 24.1851 | 24.3804 | 24.2656 | 24.2687 | 25.6064 | 26.4737 | 26.9121 | 27.2021 | 27.395
|  | Rating | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 57.16
Feeder 744/1 - Munmorah STS Tx1 to 744 Tee | 33KV | Load | 27.7967 | 27.879 | 28.2986 | 28.1094 | 28.0917 | 29.0182 | 30.0334 | 30.4805 | 31.1745 | 31.4838
|  | Rating | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 52.13
Feeder 744/2 - 744 Tee to Vales Point ZS | 33KV | Load | 1.9649 | 1.9596 | 2.0495 | 2.0448 | 2.0145 | 1.7956 | 1.6947 | 1.6916 | 1.795 | 1.7973
|  | Rating | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58
Feeder 744/3 - 744 Tee to Noraville ZS | 33KV | Load | 23.1515 | 23.2212 | 23.5476 | 23.4033 | 23.4075 | 24.8678 | 25.7495 | 26.0937 | 26.3451 | 26.3133
|  | Rating | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58

## Hunter
Greater Cessnock Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) |  |  |  |  | Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 30092(1) | 33KV | Load | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30092(2) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30092(3) | 33KV | Load | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30092(4) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30092(5) | 33KV | Load | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8
|  | Rating | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
FEEDER 30092(6) | 33KV | Load | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9
|  | Rating | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
FEEDER 30092(7) | 33KV | Load | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30092(8) | 33KV | Load | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 30092(9) | 33KV | Load | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 3
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 30095(1) | 33KV | Load | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30095(2) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30095(3) | 33KV | Load | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 30095(4) | 33KV | Load | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Rating | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
FEEDER 30095(5) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER KU6(1) | 33KV | Load | 35.5 | 35.3 | 35.2 | 35 | 35.1 | 22.2 | 22.7 | 22.6 | 22.9 | 23
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
FEEDER KU6(2) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
FEEDER KU6(3) | 33KV | Load | 35.8 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 22.2 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
FEEDER KU6(4) | 33KV | Load | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8
|  | Rating | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
FEEDER KU6(5) | 33KV | Load | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 25 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
FEEDER KU9(1) | 33KV | Load | 21.8 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.2
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
FEEDER KU9(2) | 33KV | Load | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.2
|  | Rating | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
FEEDER KU1(1) | 33KV | Load | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
FEEDER KU1(2) | 33KV | Load | 28.6 | 28.7 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 29 | 28.9
|  | Rating | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
FEEDER KU1(3) | 33KV | Load | 38 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 25.1 | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 26.2
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
Maitland Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER KU8 | 33KV | Load | 30.8 | 29.8 | 29.4 | 29 | 28.9 | 19.5 | 20.7 | 20.8 | 21 | 21.4
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER KU4(1) | 33KV | Load | 37.2 | 36.1 | 36.1 | 35.5 | 35.3 | 23 | 23.7 | 24 | 24.2 | 24.5
|  | Rating | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2
FEEDER KU4(2) | 33KV | Load | 32.2 | 31.1 | 30.6 | 30.1 | 30 | 20 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.9
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER KU4(3) | 33KV | Load | 24.3 | 23.8 | 24.3 | 23.9 | 23.6 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 15 | 15.1
|  | Rating | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2
FEEDER KU3(1) | 33KV | Load | 24.5 | 24.1 | 24.4 | 24 | 23.8 | 14.9 | 14.7 | 15 | 15.1 | 15.2
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER KU3(3) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
FEEDER KU3(2) | 33KV | Load | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.8
|  | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4
FEEDER KU5 | 33KV | Load | 16.3 | 16.9 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 10 | 10.6 | 9.4 | 10.3 | 10.3
|  | Rating | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
FEEDER KU13 | 33KV | Load | 16.5 | 16.7 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 9 | 9 | 10.4 | 9.8 | 9.9
|  | Rating | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
FEEDER KU2 | 33KV | Load | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Rating | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
FEEDER 33859 | 33KV | Load | 40.2 | 40.1 | 39.3 | 39 | 38.9 | 23.3 | 24.9 | 25.1 | 25.6 | 25.7
|  | Rating | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
FEEDER 33899 | 33KV | Load | 39.8 | 39.6 | 38.8 | 38.5 | 38.5 | 23 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 25.4
|  | Rating | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
FEEDER 33874(1) | 33KV | Load | 38.7 | 38.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 30.4 | 31.3 | 31 | 31.6 | 31.6
|  | Rating | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6
FEEDER 33874(2) | 33KV | Load | 38.7 | 38 | 36.2 | 35.8 | 35.8 | 30.1 | 31 | 30.7 | 31.3 | 31.2
|  | Rating | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
FEEDER 33874(3) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8
FEEDER 34116 | 33KV | Load | 38.6 | 38.1 | 36.1 | 35.8 | 35.8 | 30.2 | 31.1 | 30.9 | 31.5 | 31.4
|  | Rating | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9
FEEDER 34099(1) | 33KV | Load | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Rating | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9
FEEDER 34099(2) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
FEEDER 34099(3) | 33KV | Load | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Rating | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
FEEDER 83282(1) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
FEEDER 83282(2) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
FEEDER 33884 | 33KV | Load | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Rating | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
FEEDER 33904(1) | 33KV | Load | 17.7 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.9
|  | Rating | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2
FEEDER 33904(2) | 33KV | Load | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.6
|  | Rating | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2
FEEDER 33904(3) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
FEEDER 33854 | 33KV | Load | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.7
|  | Rating | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Newcastle Inner City Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER H770 | 33KV | Load | 26.3 | 24.7 | 23.7 | 22.9 | 22.4 | 20.1 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 19.9
|  | Rating | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
FEEDER H764 | 33KV | Load | 26.4 | 24.6 | 23.5 | 23.9 | 23.4 | 20.9 | 19.5 | 19.7 | 20.1 | 20.5
|  | Rating | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
FEEDER H776 | 33KV | Load | 13.1 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7
|  | Rating | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
FEEDER 762 | 33KV | Load | 18.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 76F | 33KV | Load | 18.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  | Rating | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
FEEDER H773 | 33KV | Load | 22.7 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8
|  | Rating | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
FEEDER H775 | 33KV | Load | 22.3 | 22.2 | 22 | 21.8 | 21.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4
|  | Rating | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
FEEDER H763 | 33KV | Load | 19.9 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 19.8 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7
|  | Rating | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER H769 | 33KV | Load | 19.9 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 19.8 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7
|  | Rating | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
Newcastle Port - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 3150 | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
FEEDER 3020(1) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2
FEEDER 3020(3) | 33KV | Load | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 3020(2) | 33KV | Load | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
|  | Rating | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
FEEDER 710 | 33KV | Load | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8
FEEDER 711 | 33KV | Load | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
|  | Rating | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
FEEDER 712 | 33KV | Load | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
|  | Rating | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
FEEDER 714 | 33KV | Load | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
|  | Rating | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9
Newcastle Western Corridor Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 80252 | 33KV | Load | 19.9 | 19.3 | 18.7 | 18.5 | 18.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.8
|  | Rating | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
FEEDER 80266 | 33KV | Load | 19.7 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7
|  | Rating | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
FEEDER 80258 | 33KV | Load | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.4 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 80262(1) | 33KV | Load | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 14.6 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15.3
|  | Rating | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
FEEDER 80262(2) | 33KV | Load | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2
|  | Rating | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
FEEDER 80262(3) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
North East Lake Macquarie Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 80249 | 33KV | Load | 20.1 | 19.4 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7
|  | Rating | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
FEEDER 80263 | 33KV | Load | 18.9 | 18.2 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | Rating | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
FEEDER 80255 | 33KV | Load | 21.1 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 34405 | 33KV | Load | 20.5 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 10.8 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.1
|  | Rating | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
FEEDER H766 | 33KV | Load | 26.3 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.6 | 29.5
|  | Rating | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
FEEDER 772 | 33KV | Load | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 29.2 | 29.5 | 29.9 | 29.9 | 30.1
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 760 | 33KV | Load | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 22 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.8
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 3239(1) | 33KV | Load | 20.1 | 19.9 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 23 | 23.4 | 24.2 | 24.3 | 24.3
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 3239(2) | 33KV | Load | 20.6 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 23.7 | 24.2 | 25 | 25.2 | 25.1
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 3239(3) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 3431 | 33KV | Load | 22.3 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 23 | 23.6 | 24 | 24.1 | 24
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 3231 | 33KV | Load | 20.3 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 23.2 | 23.7 | 24.5 | 24.6 | 24.6
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 3691 | 33KV | Load | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 13 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5
|  | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
FEEDER 3240 | 33KV | Load | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 12.6 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.2
|  | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
Port Stephens Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER TM1 | 33KV | Load | 17.3 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER TM12 | 33KV | Load | 17.2 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 16.9
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER TM5 | 33KV | Load | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 83241(1) | 33KV | Load | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | Rating | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
FEEDER 83241(2) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 83241(3) | 33KV | Load | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER TM8 | 33KV | Load | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | Rating | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
FEEDER TM11 | 33KV | Load | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | Rating | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
FEEDER TM3 | 33KV | Load | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 6.1
|  | Rating | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
FEEDER TM6 | 33KV | Load | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 6.1
|  | Rating | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
FEEDER TM4 | 33KV | Load | 28.9 | 28.3 | 28 | 27.9 | 28 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21.2 | 21.2
|  | Rating | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
FEEDER TM13 | 33KV | Load | 28.3 | 27.8 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9
|  | Rating | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2
FEEDER 81401(1) | 33KV | Load | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
FEEDER 81401(2) | 33KV | Load | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Rating | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
FEEDER 81401(3) | 33KV | Load | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
FEEDER TM7 | 33KV | Load | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 26.3 | 26.8 | 27.4 | 27.7 | 27.7
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER TM10 | 33KV | Load | 29.8 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 26.4 | 26.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8
|  | Rating | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
FEEDER 3306 | 33KV | Load | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
|  | Rating | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
FEEDER 34084 | 33KV | Load | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
FEEDER 3301 | 33KV | Load | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1
|  | Rating | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
FEEDER 3305 | 33KV | Load | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 7
|  | Rating | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
FEEDER 3300(1) | 33KV | Load | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 19.3 | 20.1 | 20.2 | 20.8 | 20.6
|  | Rating | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
FEEDER 3300(2) | 33KV | Load | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 20.2 | 19.1 | 20.6 | 19.4
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER 3300(3) | 33KV | Load | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7
|  | Rating | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
FEEDER TM2 | 33KV | Load | 19.5 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.5
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
FEEDER TM9 | 33KV | Load | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 18.9 | 18.6 | 19.2 | 18.8
|  | Rating | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
FEEDER 33366 | 33KV | Load | 14.4 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 13.3 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14.4
|  | Rating | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Singleton Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 6019 | 66kV | Load | 50.8 | 50.1 | 50.5 | 50.3 | 49.5 | 43.1 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43.4
|  | Rating | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
FEEDER 6018(1) | 66kV | Load | 51.9 | 51.1 | 51.5 | 51.3 | 50.5 | 43.9 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 44.2
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 6018(2) | 66kV | Load | 51.9 | 51.2 | 51.6 | 51.4 | 50.6 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 44.3
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 6018(3) | 66kV | Load | 51.4 | 50.7 | 51.2 | 51 | 50.1 | 43.6 | 43.3 | 43.3 | 43.4 | 44
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 6018(4) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 6018(5) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 66090(1) | 66kV | Load | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 66090(2) | 66kV | Load | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 66090(3) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 66092(1) | 66kV | Load | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  | Rating | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
FEEDER 66092(3) | 66kV | Load | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 66092(2) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 6012(1) | 66kV | Load | 40.4 | 39.6 | 40 | 39.8 | 38.7 | 33.8 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 34
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
FEEDER 6012(2) | 66kV | Load | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | Rating | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
FEEDER 6012(3) | 66kV | Load | 37.9 | 37.1 | 37.6 | 37.4 | 36.3 | 30.4 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 30.6
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
FEEDER 6012(4) | 66kV | Load | 10.6 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10 | 12.1 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.5
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6012(5) | 66kV | Load | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6012(6) | 66kV | Load | 9.9 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9
|  | Rating | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2
FEEDER 6012(7) | 66kV | Load | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6012(8) | 66kV | Load | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6012(9) | 66kV | Load | 34.9 | 34.5 | 34.2 | 34 | 33.8 | 25 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.7
|  | Rating | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
FEEDER 33474 | 66kV | Load | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.2
|  | Rating | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4
FEEDER 66011(1) | 66kV | Load | 29.4 | 28.9 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.3
|  | Rating | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4
FEEDER 66011(2) | 66kV | Load | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 12.4 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.6
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 66011(3) | 66kV | Load | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
FEEDER 66011(4) | 66kV | Load | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14 | 14 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.4
|  | Rating | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
FEEDER 66011(5) | 66kV | Load | 45.1 | 44.5 | 43.8 | 43.4 | 43.3 | 30.4 | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.6
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 66011(6) | 66kV | Load | 13 | 12.5 | 13.1 | 13 | 12.2 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 66011(7) | 66kV | Load | 13 | 12.5 | 13.1 | 13 | 12.2 | 16.7 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 66011(8) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 66011(9) | 66kV | Load | 53.1 | 52.7 | 52.2 | 51.8 | 51.2 | 42.7 | 43.9 | 44 | 44.1 | 44.1
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 66011(10) | 66kV | Load | 53.5 | 53 | 52.5 | 52.2 | 51.5 | 42.9 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 44.3
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 66011(11) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 6011(1) | 66kV | Load | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 62.9 | 63.5 | 63.6 | 63.7 | 63.4
|  | Rating | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
FEEDER 6011(2) | 66kV | Load | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
|  | Rating | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
FEEDER 6011(3) | 66kV | Load | 56.4 | 56.5 | 56.3 | 56.3 | 56.4 | 57.8 | 58.4 | 58.4 | 58.5 | 58.3
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
FEEDER 6011(4) | 66kV | Load | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
|  | Rating | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
FEEDER 6011(5) | 66kV | Load | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 41 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.5
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
FEEDER 6011(6) | 66kV | Load | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Rating | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
FEEDER 6011(7) | 66kV | Load | 39.5 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.6
|  | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
FEEDER 6011(8) | 66kV | Load | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | Rating | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
FEEDER 6011(9) | 66kV | Load | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6011(10) | 66kV | Load | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6011(11) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER 6017(1) | 66kV | Load | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 44.4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.9
|  | Rating | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
FEEDER 6017(2) | 66kV | Load | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6017(3) | 66kV | Load | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 40.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
FEEDER 6017(4) | 66kV | Load | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Rating | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8
FEEDER 6017(5) | 66kV | Load | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 39.2 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7
|  | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
FEEDER 60208(1) | 66kV | Load | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.2
|  | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
FEEDER 60208(2) | 66kV | Load | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | Rating | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
FEEDER 60208(3) | 66kV | Load | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 30.3 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7
|  | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
FEEDER 60208(4) | 66kV | Load | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 30.6 | 31 | 31.1 | 31.1 | 31
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 60208(5) | 66kV | Load | 38.7 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | 39.6 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.1
|  | Rating | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
FEEDER 60208(6) | 66kV | Load | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6
|  | Rating | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
FEEDER 60208(7) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
FEEDER 60200(1) | 66kV | Load | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.4
|  | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
FEEDER 60200(3) | 66kV | Load | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
|  | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
FEEDER 60200(2) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8
FEEDER KU12(1) | 66kV | Load | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14 | 14 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.4
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
FEEDER KU12(2) | 66kV | Load | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14 | 14 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.4
|  | Rating | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
FEEDER KU12(3) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
Upper Hunter Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 60334(3) | 33KV | Load | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4
FEEDER 60334(4) | 33KV | Load | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Rating | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
FEEDER 60334(5) | 33KV | Load | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6
|  | Rating | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
FEEDER 6023(1) | 66kV | Load | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5
|  | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
FEEDER 6023(2) | 66kV | Load | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6023(3) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
FEEDER 6025(1) | 66kV | Load | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7
|  | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
FEEDER 6025(2) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6025(3) | 66kV | Load | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22.1 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6027(1) | 66kV | Load | 22 | 22 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6027(2) | 66kV | Load | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 22 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6027(3) | 66kV | Load | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6031 | 66kV | Load | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8
|  | Rating | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
FEEDER 6030 | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
FEEDER 89136 | 66kV | Load | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | Rating | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8
FEEDER 6022 | 66kV | Load | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 23 | 22.8 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 82244 | 66kV | Load | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(1) | 66kV | Load | 47.8 | 47.4 | 47.6 | 47.4 | 47.1 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.4
|  | Rating | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1
FEEDER 6028(2) | 66kV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(3) | 66kV | Load | 47.6 | 47.2 | 47.4 | 47.1 | 46.9 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 37.2
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(4) | 66kV | Load | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(5) | 66kV | Load | 33.2 | 32.8 | 33 | 32.7 | 32.5 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(6) | 66kV | Load | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(7) | 66kV | Load | 24.7 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(8) | 66kV | Load | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Rating | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
FEEDER 6028(9) | 66kV | Load | 23.1 | 22.8 | 23 | 22.8 | 22.6 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5
|  | Rating | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8
FEEDER 89047(1) | 33KV | Load | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 89047(2) | 33KV | Load | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 89047(3) | 33KV | Load | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Rating | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
FEEDER 89047(4) | 33KV | Load | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 89047(5) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER 89047(6) | 33KV | Load | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2027
|  | Rating | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
FEEDER MS1(1) | 33KV | Load | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 9.9
|  | Rating | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
FEEDER MS1(2) | 33KV | Load | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.8
|  | Rating | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
FEEDER MS1(3) | 33KV | Load | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Rating | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
FEEDER MS10(1) | 33KV | Load | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 10.7 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11 | 10.8
|  | Rating | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
FEEDER MS10(2) | 33KV | Load | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10
|  | Rating | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
FEEDER MS10(3) | 33KV | Load | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Rating | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
West Lake Macquarie Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 3710(1) - Avondale ZS to 3710 Tee 1 | 33kV | Load | 12.0407 | 12.4646 | 12.5883 | 12.5885 | 12.5881 | 8.8799 | 9.1151 | 9.3687 | 9.4476 | 9.3236
|  | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Feeder 3710(2) - Cooranbong ZS to 3710 Tee 1 | 33kV | Load | 12.1306 | 12.3449 | 12.4706 | 12.4709 | 12.4704 | 8.7713 | 9.0246 | 9.2546 | 9.3366 | 9.2157
|  | Rating | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72
Feeder 3710(3) - 3710 Tee 1 to 3710 Tee 2 | 33kV | Load | 0.019769 | 0.020304 | 0.020607 | 0.02061 | 0.020592 | 0.020106 | 0.019771 | 0.020361 | 0.020238 | 0.020246
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 3710(4) - 3710 Tee 2 to GW-60212 | 33kV | Load | 0.00098843 | 0.001 | 0.0010074 | 0.0010075 | 0.0010074 | 0.00099751 | 0.00097854 | 0.0010173 | 0.0010112 | 0.0010116
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 3710(5) - 3710 Tee 1 to LB-78049 | 33kV | Load | 0.01878 | 0.019006 | 0.021963 | 0.022038 | 0.021899 | 0.019979 | 0.049649 | 0.020717 | 0.019636 | 0.01966
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H730(1) - Awaba STS to H730 Tee 1 | 33kV | Load | 0.19839 | 0.21907 | 0.21908 | 0.21908 | 0.21908 | 0.33413 | 0.31426 | 0.31537 | 0.31495 | 0.31496
|  | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Feeder H730(2) - H730 Tee 1 to LB-10919 | 33kV | Load | 0.020119 | 0.0199 | 0.019902 | 0.019903 | 0.019904 | 0.020286 | 0.019692 | 0.02003 | 0.019899 | 0.019906
|  | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Feeder H730(3) - H730 Tee 1 to H730 Tee 2 | 33kV | Load | 0.20942 | 0.24454 | 0.24454 | 0.24454 | 0.24455 | 0.35189 | 0.33956 | 0.34073 | 0.34028 | 0.34029
|  | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Feeder H730(4) - H730 Tee 2 to HP65600 | 33kV | Load | 3.9322e-10 | 1.2906e-06 | 2.5809e-06 | 2.9039e-06 | 1.2905e-06 | 3.2871e-07 | 1.2757e-06 | 1.2984e-06 | 1.6084e-07 | 1.29e-06
|  | Rating | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12
Feeder H730(5) - H730 Tee 2 to H730 Tee 3 | 33kV | Load | 0.21 | 0.24639 | 0.2464 | 0.2464 | 0.2464 | 0.32905 | 0.34147 | 0.34264 | 0.34219 | 0.34221
|  | Rating | 32.29 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 36.24 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
Feeder H730(6) - H730 Tee 3 to HP33165 | 33kV | Load | 0.20999 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30005 | 0.3 | 0.3 | 0.30001 | 0.30004
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H730(7) - H730 Tee 3 to Awaba State Mine 33kV | 33kV | Load | 0.20999 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30005 | 0.3 | 0.3 | 0.30001 | 0.30004
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H734 - Awaba STS to Newstan Colliery 33kV | 33kV | Load | 4.5 | 4.5999 | 4.5999 | 4.5999 | 4.5999 | 3.6217 | 3.6358 | 3.6413 | 3.6392 | 3.6393
|  | Rating | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder H735 - Awaba STS to Newstan Colliery 33kV | 33kV | Load | 4.4992 | 5.0843 | 5.0842 | 5.0843 | 5.0843 | 4.0605 | 4.0162 | 4.0324 | 4.0262 | 4.0264
|  | Rating | 30.24 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.84 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
Feeder H738(1) - Awaba STS to H738 Tee | 33kV | Load | 0.94001 | 0.97219 | 0.97205 | 0.94001 | 0.97212 | 1.0309 | 1 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0323
|  | Rating | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78
Feeder H738(2) - H738 Tee to Awaba State Mine 33kV | 33kV | Load | 0.94 | 0.96975 | 0.96961 | 0.94 | 0.96969 | 1.0284 | 1 | 1.03 | 1.0299 | 1.0298
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H738(3) - H738 Tee to HP33166 | 33kV | Load | 4.9911e-10 | 3.3243e-10 | 3.6914e-10 | 3.6916e-10 | 3.3019e-10 | 3.3596e-10 | 3.3055e-10 | 3.6154e-10 | 3.3988e-10 | 3.3994e-10
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 752 - Awaba STS to SRA Awaba 33kV | 33kV | Load | 4.9003 | 4.9006 | 4.9007 | 4.9007 | 4.9007 | 4.9925 | 4.9911 | 4.9906 | 4.9907 | 4.9913
|  | Rating | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87
Feeder H783(1) - Eraring STS to H783 Tee | 33kV | Load | 14.1596 | 14.458 | 14.5804 | 14.5807 | 14.5803 | 10.5312 | 10.8052 | 11.0259 | 11.0868 | 10.9864
|  | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
Feeder H783(2) - H783 Tee to Avondale ZS | 33kV | Load | 14.1623 | 14.3299 | 14.4517 | 14.452 | 14.4516 | 10.4582 | 10.7231 | 10.9415 | 11.0043 | 10.905
|  | Rating | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86
Feeder H783(3) - H783 Tee to LB-10919 | 33kV | Load | 0.010104 | 3.0991e-07 | 1.6724e-06 | 1.4687e-06 | 2.3712e-06 | 0.54512 | 0.030056 | 0.00010675 | 5.193e-07 | 1.0379e-07
|  | Rating | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86
Feeder 784 - Eraring STS to Cooranbong ZS | 33kV | Load | 14.2457 | 14.4774 | 14.603 | 14.6032 | 14.6028 | 10.5168 | 10.7967 | 11.009 | 11.0913 | 10.9622
|  | Rating | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
Feeder H785(1) - Eraring STS to H785 Tee 1 | 33kV | Load | 5.8325 | 6.4117 | 6.5152 | 6.5153 | 6.4184 | 7.7929 | 7.7688 | 7.8231 | 7.8152 | 7.8154
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(2) - H785 Tee 1 to HP33106 | 33kV | Load | 0.00099523 | 0.0010069 | 0.0010143 | 0.0010144 | 0.0010143 | 0.0010018 | 0.00098303 | 0.0010218 | 0.0010158 | 0.0010161
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H785(3) - H785 Tee 1 to H785 Tee 2 | 33kV | Load | 5.8331 | 6.4054 | 6.5067 | 6.5068 | 6.4121 | 7.7821 | 7.7579 | 7.8124 | 7.8045 | 7.8047
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(4) - H785 Tee 2 to ABS-2413 | 33kV | Load | 2.2919e-11 | 1.982e-07 | 1.9962e-07 | 1.9959e-07 | 9.9816e-08 | 9.8453e-08 | 9.661e-08 | 4.5311e-11 | 2.497e-08 | 4.9905e-08
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(5) - H785 Tee 2 to H785 Tee 3 | 33kV | Load | 5.825 | 6.4001 | 6.5002 | 6.5003 | 6.4068 | 7.7699 | 7.7454 | 7.8005 | 7.7926 | 7.7928
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(6) - H785 Tee 3 to ABS-2423 | 33kV | Load | 2.7747e-11 | 3.9599e-07 | 4.9879e-08 | 1.9967e-07 | 3.9902e-07 | 1.968e-07 | 1.2076e-08 | 1.005e-07 | 6.8192e-11 | 4.9932e-08
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(7) - H785 Tee 3 to H785 Tee 4 | 33kV | Load | 5.825 | 6.3873 | 6.4857 | 6.4858 | 6.3941 | 7.7539 | 7.7293 | 7.7845 | 7.7765 | 7.7768
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(8) - H785 Tee 4 to ABS-24Y1 | 33kV | Load | 1.197e-10 | 5.0566e-07 | 2.5459e-07 | 2.5458e-07 | 2.5478e-07 | 5.0202e-07 | 2.4646e-07 | 5.123e-07 | 6.3618e-08 | 5.0942e-07
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(9) - H785 Tee 4 to H785 Tee 5 | 33kV | Load | 5.8172 | 6.3728 | 6.4692 | 6.4693 | 6.3797 | 7.7314 | 7.7065 | 7.7624 | 7.7543 | 7.7545
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(10) - H785 Tee 5 to ABS-24X1 | 33kV | Load | 2.3479e-10 | 5.0547e-07 | 1.0176e-06 | 2.5438e-07 | 7.6364e-07 | 1.255e-07 | 4.9233e-07 | 2.5624e-07 | 2.5459e-07 | 5.1131e-07
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(11) - H785 Tee 5 to H785 Tee 6 | 33kV | Load | 5.8149 | 6.3622 | 6.4562 | 6.4563 | 6.3692 | 7.7145 | 7.6894 | 7.7456 | 7.7375 | 7.7377
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(12) - H785 Tee 6 to ABS-2433 | 33kV | Load | 5.2134e-11 | 2.9248e-07 | 3.7281e-11 | 3.6883e-08 | 7.3711e-08 | 3.6323e-08 | 7.1312e-08 | 6.7318e-11 | 3.6871e-08 | 3.6829e-08
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H785(13) - H785 Tee 6 to Myuna ZS | 33kV | Load | 5.7931 | 6.3251 | 6.4147 | 6.4148 | 6.3322 | 7.6575 | 7.6316 | 7.6895 | 7.6811 | 7.6813
|  | Rating | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55
Feeder H786(1) - Eraring STS to H786 Tee | 33kV | Load | 5.8288 | 6.3579 | 6.4575 | 6.4576 | 6.364 | 7.7322 | 7.7102 | 7.7601 | 7.7529 | 7.7531
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H786(2) - H786 Tee to HP33152 | 33kV | Load | 5.7928 | 6.2823 | 6.3739 | 6.374 | 6.2888 | 7.622 | 7.5985 | 7.6513 | 7.6437 | 7.6439
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder H786(3) - H786 Tee to Myuna ZS | 33kV | Load | 4.1898e-08 | 1.0568e-08 | 2.1284e-08 | 2.1268e-08 | 4.2542e-08 | 1.0502e-08 | 1.2888e-09 | 2.1417e-08 | 2.6688e-09 | 5.3223e-09
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 77M(1) - Morisset Annex to Tee 1 | 33kV | Load | 13.3229 | 13.3212 | 13.3201 | 13.3201 | 13.3202 | 13.5041 | 13.5006 | 13.4997 | 13.5003 | 13.5006
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 77M(2) -77M Tee 1 to LB-78049 | 33kV | Load | 3.4222e-07 | 2.3788e-07 | 1.1045e-07 | 1.3203e-07 | 1.3497e-07 | 6.5821e-07 | 1.6063e-07 | 4.8846e-08 | 1.1495e-07 | 6.3388e-07
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 77M(3) -77M Tee 1 to 77M Tee 2 | 33kV | Load | 13.3205 | 13.3188 | 13.3177 | 13.3177 | 13.3178 | 13.5013 | 13.4977 | 13.4968 | 13.4974 | 13.498
|  | Rating | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98
Feeder 77M(4) - 77M Tee 2 to 77M Tee 3 | 33kV | Load | 9.1571 | 9.1573 | 9.1572 | 9.1572 | 9.1573 | 11.9189 | 11.9146 | 11.9145 | 11.9146 | 11.9149
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 77M(5) - 77M Tee 2 to Mandalong South Mine 33kV | 33kV | Load | 4.0936 | 4.093 | 4.0926 | 4.0926 | 4.0926 | 1.5255 | 1.5249 | 1.5248 | 1.5249 | 1.5252
|  | Rating | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04
Feeder 77M(6) - 77M Tee 2 to MG-30022 | 33kV | Load | 1.1367e-07 | 7.4894e-08 | 2.4545e-07 | 2.9096e-08 | 2.4671e-08 | 1.4758e-07 | 7.5773e-08 | 2.5953e-08 | 2.2749e-07 | 9.268e-08
|  | Rating | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 77M(7) - 77M Tee 3 to Mandalong Mine 33kV | 33kV | Load | 9.1501 | 9.1502 | 9.1502 | 9.1502 | 9.1502 | 11.9053 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9012
|  | Rating | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24
Feeder 9F7 - Moriesst ZS to Morisset Annex | 132kV | Load | 13.5345 | 13.5292 | 13.526 | 13.526 | 13.5262 | 13.7832 | 13.7827 | 13.7797 | 13.7816 | 13.7827
|  | Rating | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 221.3 | 221.3 | 221.3 | 221.3 | 221.3

## Sydney
Camperdown-Blackwattle Bay Area - Feeder Load Forecast
Feeder name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) |  |  |  |  | Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 490 (Pyrmont STS to Global Switch) | 33 | Load | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  | Rating | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Feeder 491 (Pyrmont STS to Global Switch) | 33 | Load | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  | Rating | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Feeder 592 (Pyrmont STS to Global Switch) | 33 | Load | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1
|  | Rating | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Feeder 59C (Pyrmont STS to Global Switch 2) | 33 | Load | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2
|  | Rating | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Feeder 59F (Pyrmont STS to Global Switch 2) | 33 | Load | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2
|  | Rating | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Feeder 59G (Pyrmont STS to Global Switch 2) | 33 | Load | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2
|  | Rating | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Feeder 581 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T3) | 33 | Load | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | 13.8
|  | Rating | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
Feeder 582 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T4) | 33 | Load | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | 13.8
|  | Rating | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
Feeder 583 (Pyrmont STS to Camperdown ZS T5) | 33 | Load | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 12.6 | 13 | 13.3 | 13.5 | 13.8
|  | Rating | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
Canterbury-Bankstown Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 648 (Canterbury STS to Campsie ZS T1) | 33 | Load | 27.8 | 28.3 | 28.7 | 28.8 | 29.4 | 23 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.6
|  | Rating | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
Feeder 649 (Canterbury STS to Campsie ZS T2) | 33 | Load | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 23.2 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 24.9
|  | Rating | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
Feeder 650 (Canterbury STS to Campsie ZS T3) | 33 | Load | 27.5 | 28.1 | 28.5 | 28.6 | 29.2 | 23.2 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 25
|  | Rating | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
Feeder 631 (Canterbury STS to Campsie ZS T4) | 33 | Load | 27.5 | 28.3 | 28.6 | 28.7 | 29.4 | 23.2 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9
|  | Rating | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
Feeder 642 (Canterbury STS to Summer Hill ZS T1) | 33 | Load | 23.55 | 23.7 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 25.35 | 25.95 | 26.4 | 26.85 | 27.45
|  | Rating | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Feeder 646 (Canterbury STS to Summer Hill ZS T2) | 33 | Load | 23.55 | 23.7 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 25.35 | 25.95 | 26.4 | 26.85 | 27.45
|  | Rating | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Feeder 647 (Canterbury STS to Summer Hill ZS T3) | 33 | Load | 23.55 | 23.7 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 25.35 | 25.95 | 26.4 | 26.85 | 27.45
|  | Rating | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Feeder 632 (Canterbury STS to M5 Tunnel) | 33 | Load | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
|  | Rating | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4
Feeder 633 (Canterbury STS to M5 Tunnel) | 33 | Load | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
|  | Rating | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4
Feeder 655 (Bankstown STS to Bass Hill ZS) | 33 | Load | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6
|  | Rating | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
Feeder 661 (Bankstown STS to Bass Hill ZS) | 33 | Load | 20.9 | 20.9 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
|  | Rating | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder 665 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T13) | 33 | Load | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.4
|  | Rating | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
Feeder 666 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T14) | 33 | Load | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.5
|  | Rating | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
Feeder 667 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T12) | 33 | Load | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.5
|  | Rating | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
Feeder 668 (Bankstown STS to Punchbowl ZS T11) | 33 | Load | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.5
|  | Rating | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5
Feeder 282/1 (Sydney South BSP to Revesby ZS) | 132 | Load | 101.5 | 101.4 | 100.9 | 99.2 | 99.7 | 94.8 | 100 | 102.6 | 105.1 | 106.3
|  | Rating | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1
Feeder 282/2 (Revesby ZS to Milperra ZS) | 132 | Load | 49 | 49.1 | 48.6 | 47.1 | 47.6 | 47.4 | 52 | 54.5 | 56.6 | 57.5
|  | Rating | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6
Feeder 283/1 (Sydney South BSP to Reversby ZS) | 132 | Load | 101.6 | 101.6 | 101.1 | 99.4 | 99.9 | 94.8 | 100 | 102.6 | 105.1 | 106.2
|  | Rating | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1
Feeder 283/2 (Revesby ZS to Milperra ZS) | 132 | Load | 48.9 | 49 | 48.6 | 47.1 | 47.5 | 47.4 | 52.1 | 54.4 | 56.5 | 57.4
|  | Rating | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152
Feeder 735 (Guildford to Leightonfield ZS) | 33 | Load | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 21.2
|  | Rating | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder 736 (Guildford to Leightonfield ZS) | 33 | Load | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 21.2
|  | Rating | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Carlingford Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage (kV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 813 (Carlingford BSP to Epping ZS) | 66 | Load | 52.5 | 60.3 | 62.1 | 63.2 | 63.9 | 47 | 51.2 | 53.3 | 55.1 | 55.7
|  | Rating | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4
Feeder 819 (Carlingford BSP to Hunters Hill ZS) | 66 | Load | 58.5 | 60.9 | 60.9 | 61.3 | 62 | 55.6 | 57 | 57.8 | 58.7 | 59.5
|  | Rating | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1
Feeder 820 (Carlingford BSP to Epping ZS) | 66 | Load | 52.5 | 60.6 | 62.1 | 63.2 | 63.9 | 47 | 51.2 | 53.4 | 55.1 | 55.6
|  | Rating | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4
Feeder 82C (Carlingford BSP to Hunters Hill ZS) | 66 | Load | 58.7 | 60.7 | 60.8 | 61.3 | 61.9 | 55.8 | 57.2 | 57.9 | 58.9 | 59.7
|  | Rating | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1
Eastern Suburbs - Feeder Load Forecast
Feeder name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 315 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T14) | 33 | Load | 15.8 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 18.8 | 18.8
|  | Rating | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
Feeder 318 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T12) | 33 | Load | 15.7 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18 | 18.6 | 18.7 | 18.8
|  | Rating | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Feeder 324 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T13) | 33 | Load | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.1 | 16.4 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3
|  | Rating | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
Feeder 327 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T4) | 33 | Load | 7.9 | 8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7
|  | Rating | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
Feeder 328 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T3) | 33 | Load | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9
|  | Rating | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Feeder 331 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Load | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | Rating | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
Feeder 332 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T2) | 33 | Load | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  | Rating | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Feeder 337 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T5) | 33 | Load | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9
|  | Rating | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
Feeder 338 (Sydney Airport to International Terminal ) | 33 | Load | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
|  | Rating | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
Feeder 339 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS ZS T3) | 33 | Load | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
Feeder 340 (Bunnerong North STS to Matraville ZS T11) | 33 | Load | 16 | 16.5 | 17 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.6
|  | Rating | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
Feeder 341 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T1) | 33 | Load | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2
|  | Rating | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
Feeder 345 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Load | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
|  | Rating | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
Feeder 346 (Bunnerong North STS to Botany ZS T1) | 33 | Load | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3
|  | Rating | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
Feeder 347 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS T2) | 33 | Load | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
Feeder 349 (Bunnerong North STS to Botany ZS T12) | 33 | Load | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1
|  | Rating | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
Feeder 350 (Bunnerong North STS to Botany ZS T2) | 33 | Load | 8.3 | 8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1
|  | Rating | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
Feeder 352 (Bunnerong North STS to Sydney Airport) | 33 | Load | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8
|  | Rating | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
Feeder 353 (Bunnerong North STS to Botany ZS T11) | 33 | Load | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9.1
|  | Rating | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
Feeder 354 (Bunnerong North STS to Port Botany ZS T1) | 33 | Load | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.1
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
Feeder 355 (Bunnerong North STS to APM) | 33 | Load | 42.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.5
|  | Rating | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5
Feeder 356 (Bunnerong North STS to International Terminal ) | 33 | Load | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | Rating | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
Feeder 358 (Bunnerong North STS to APM) | 33 | Load | 42.3 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.5
|  | Rating | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5
Feeder 359 (Bunnerong North STS to International Terminal ) | 33 | Load | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | Rating | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Feeder 360 (Bunnerong North STS to Mascot ZS T6) | 33 | Load | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.2
|  | Rating | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
Feeder 376 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T13) | 33 | Load | 10.1 | 19.5 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 9.2 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 19.5
|  | Rating | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
Feeder 377 (Surry Hills STS to Graving Dock ZS T1) | 33 | Load | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  | Rating | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Feeder 378 (Surry Hills STS to Graving Dock ZS T2) | 33 | Load | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.9 | 15 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
|  | Rating | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Feeder 380 (Surry Hills STS to Paddington ZS T4) | 33 | Load | 14.3 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.5 | 17 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.8
|  | Rating | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Feeder 381 (Surry Hills STS to Paddington ZS T3) | 33 | Load | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.6
|  | Rating | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3
Feeder 382 (Surry Hills STS to Paddington ZS T2) | 33 | Load | 14.3 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.5 | 17 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.8
|  | Rating | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3
Feeder 383 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T14) | 33 | Load | 10.2 | 19.3 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 9.2 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 19.5
|  | Rating | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
Feeder 384 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T4) | 33 | Load | 10.3 | 19.6 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | 18.6 | 18.5 | 19 | 19.6
|  | Rating | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
Feeder 385 (Surry Hills STS to Surry Hills ZS T3) | 33 | Load | 10.1 | 19.4 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 9.2 | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 19.6
|  | Rating | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3
Feeder 386 (Surry Hills STS to Darlinghurst ZS T4) | 33 | Load | 22.7 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18.5
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
Feeder 389 (Surry Hills STS to Darlinghurst ZS T3) | 33 | Load | 22.7 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.7 | 18.9
|  | Rating | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
Inner West Area - Feeder Load Forecast
Feeder name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 200 (Mason Park STSS to Flemington ZS) | 132 | Load | 51.5 | 50.8 | 50.5 | 48.8 | 48.2 | 38.6 | 37.9 | 38.3 | 38.5 | 39.4
|  | Rating | 142.4 | 142.4 | 142.4 | 142.4 | 142.4 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1
Feeder 201 (Mason Park STSS to Flemington ZS) | 132 | Load | 50.8 | 50 | 49.4 | 48.3 | 47.1 | 38.5 | 37.8 | 38 | 38.4 | 39.2
|  | Rating | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1
Feeder 606 (Homebush STS to Concord ZS) | 33 | Load | 13.22 | 13.05 | 13.355 | 13.355 | 13.425 | 9.47 | 9.505 | 9.88 | 10.05 | 10.255
|  | Rating | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Feeder 607 (Homebush STS to Concord ZS) | 33 | Load | 13.255 | 13.185 | 13.39 | 13.39 | 13.46 | 9.47 | 9.505 | 9.88 | 10.085 | 10.29
|  | Rating | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
Feeder 608 (Homebush STS to Concord ZS) | 33 | Load | 28.445 | 28.115 | 28.61 | 28.61 | 28.94 | 20.13 | 20.295 | 21.12 | 21.515 | 22.01
|  | Rating | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Feeder 609 (Homebush STS to Concord ZS) | 33 | Load | 28.48 | 28.15 | 28.645 | 28.645 | 28.975 | 20.13 | 20.295 | 21.12 | 21.55 | 22.045
|  | Rating | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Feeder 61C (Camellia STS to Auburn ZS T3/T4) | 33 | Load | 32.8 | 32.6 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.4
|  | Rating | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
Feeder 61F (Camellia STS to Auburn ZS T5) | 33 | Load | 32.8 | 32.6 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.4
|  | Rating | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
Feeder 61H (Camellia STS to Lidcombe ZS T1/T2) | 33 | Load | 22.7 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 25.1 | 14.9 | 18.2 | 20.2 | 21.6 | 21.8
|  | Rating | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Feeder 61G (Camellia STS to Lidcombe ZS T3) | 33 | Load | 23.6 | 25.9 | 26 | 26.4 | 26.8 | 15.3 | 18.5 | 21.3 | 22.4 | 22.7
|  | Rating | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Feeder 90A (Mason Park STSS to Homebush STS) | 132 | Load | 83.7 | 83.6 | 84.3 | 84.4 | 84.5 | 37.4 | 72.2 | 72.4 | 73.2 | 73.3
|  | Rating | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4
Feeder 90G (Mason Park STSS to Olympic Park ZS) | 132 | Load | 42.2 | 43.1 | 43.6 | 43.3 | 43.5 | 31.5 | 32.9 | 34 | 35.1 | 36
|  | Rating | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
Feeder 90L (Mason Park STSS to Homebush STS) | 132 | Load | - | - | - | - | - | 71.8 | - | - | - | -
|  | Rating | - | - | - | - | - | 145.4 | - | - | - | -
Feeder 90U (Mason Park STSS to Olympic Park ZS) | 132 | Load | 42.2 | 43.1 | 43.6 | 43.3 | 43.5 | 31.5 | 32.9 | 34 | 35.1 | 36
|  | Rating | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
Feeder 923 (Mason Park to Burwood ZS) | 132 | Load | 90.1 | 92.3 | 92.3 | 92 | 92.9 | 64.1 | 68.6 | 70.4 | 73.3 | 75.7
|  | Rating | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Feeder 924 (Mason Park to Burwood ZS) | 132 | Load | 91.1 | 92.9 | 93.3 | 92.7 | 93.8 | 64.3 | 68.9 | 71 | 73.8 | 76.3
|  | Rating | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Lower North Shore Area - Feeder Load Forecast
Feeder name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 925 series reactor | 132 | Load | 143.3 | 148.1 | 150.2 | 153.7 | 158.7 | 146.2 | 152.6 | 157.5 | 162.9 | 170.9
|  | Rating | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
Feeder 925 (Feeder 925 series reactor to Lindfield STSS) | 132 | Load | 142.6 | 147.6 | 149.5 | 153 | 158 | 145.1 | 151.4 | 156.1 | 161.4 | 169.2
|  | Rating | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
Feeder 9Y5 (Lindfield STSS to Willoughby STS T 4) | 132 | Load | 88.8 | 96.4 | 96.8 | 102.1 | 109.7 | 107.3 | 112.9 | 113.6 | 117.9 | 124.2
|  | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
Feeder 9Y7 (Lindfield STSS to Castle Cove ZS) | 132 | Load | 62.5 | 60.7 | 63.6 | 62.6 | 61.6 | 52.4 | 53.3 | 58.9 | 59.9 | 61.3
|  | Rating | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8
Feeder 9E3(1) (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Load | 176.8 | 197.4 | 196.7 | 208.8 | 216 | 167.3 | 189.9 | 193.2 | 197.3 | 218.9
|  | Rating | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
Feeder 9E3(2) (Lindfield STSS to Willoughby STS T3) | 132 | Load | 177.9 | 198.4 | 197.6 | 209.7 | 216.9 | 168.4 | 191.2 | 194.4 | 198.7 | 220.2
|  | Rating | 289.2 | 289.2 | 289.2 | 289.2 | 289.2 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1
Feeder 9E4 (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Load | 118.4 | 117.4 | 118.8 | 119.2 | 119.2 | 122.5 | 123.8 | 127.6 | 130.2 | 132.9
|  | Rating | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
Feeder 9Y4 (Lindfield STSS to Willoughby STS T1) | 132 | Load | 62.5 | 63.3 | 62.1 | 63.2 | 64.1 | 82.7 | 83.4 | 82.8 | 84.5 | 86.3
|  | Rating | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6
Feeder 9Y9 (Lindfield STSS to Castle Cove ZS) | 132 | Load | 61.2 | 59.4 | 62.2 | 61.4 | 60.4 | 50.5 | 51.3 | 56.8 | 57.9 | 59.1
|  | Rating | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 188.6 | 188.6 | 188.6 | 188.6 | 188.6
Feeder 9E5(1) (Sydney East BSP to Lindfield STSS) | 132 | Load | 174.6 | 195 | 194.1 | 205.8 | 213 | 164.8 | 187.4 | 190.4 | 194.7 | 216.1
|  | Rating | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
Feeder 9E5(2) (Lindfield STSS to Willoughby STS T2) | 132 | Load | 174.8 | 194.8 | 193.9 | 205.5 | 212.5 | 165.1 | 187.6 | 190.6 | 194.8 | 215.8
|  | Rating | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | 269.8
Feeder 9H1 (Willoughby STS to RNSH ZS T1) | 132 | Load | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 24.7 | 24.5 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 22.4
|  | Rating | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
Feeder 9H2 (Willoughby STS to RNSH ZS T2) | 132 | Load | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 24.7 | 24.5 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 22.5
|  | Rating | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
Feeder 9H3 (Willoughby STS to Crows Nest ZS) | 132 | Load | 108.7 | 120.1 | 116.9 | 112.7 | 111.2 | 98.6 | 113.6 | 113.9 | 113.2 | 115.7
|  | Rating | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1
Feeder 9H4 (Willoughby STS to Mosman ZS) | 132 | Load | 64.4 | 64.9 | 64 | 65.2 | 65.7 | 85 | 85.8 | 85.2 | 86.9 | 88.7
|  | Rating | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5
Feeder 9H5 (Willoughby STS to Crows Nest ZS) | 132 | Load | 108.7 | 120.3 | 117 | 112.5 | 111.3 | 98.5 | 113.6 | 114 | 113.3 | 115.5
|  | Rating | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1
Feeder 9H6 (Willoughby STS to Mosman ZS) | 132 | Load | 64.5 | 65 | 64.1 | 65.3 | 65.8 | 85.2 | 86 | 85.3 | 87.1 | 88.9
|  | Rating | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5
Feeder 9P3 (Crows Nest ZS to North Sydney ZS) | 132 | Load | 84.3 | 91.5 | 90.2 | 86.5 | 85.3 | 73.9 | 83.4 | 84.1 | 83.1 | 84.8
|  | Rating | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | 258.4
Feeder 9P5 (Crows Nest ZS to North Sydney ZS) | 132 | Load | 84.3 | 91.6 | 90.2 | 86.6 | 85.4 | 74 | 83.4 | 84.1 | 83 | 84.8
|  | Rating | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | 258.4
Feeder 551 (Willoughby STS to Chatswood ZS T2) | 33 | Load | 26.3 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 25.9 | 23.5 | 24.3 | 23.2 | 23.1 | 23.6
|  | Rating | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6
Feeder 552 (Willoughby STS to Chatswood ZS T1) | 33 | Load | 26.1 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.7 | 23.4 | 24.7 | 23 | 23.3 | 23.8
|  | Rating | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6
Feeder 554 (Willoughby STS to Chatswood ZS T3) | 33 | Load | 26.1 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.8 | 23.4 | 24.5 | 23.2 | 23.3 | 23.8
|  | Rating | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
Feeder 571 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T1) | 33 | Load | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 14.9 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 14.8
|  | Rating | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Feeder 572 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T2) | 33 | Load | 14 | 13.7 | 13.3 | 15 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 14.7
|  | Rating | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Feeder 573 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T3) | 33 | Load | 14 | 13.7 | 13.3 | 15 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 14.8
|  | Rating | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Feeder 574 (Willoughby STS to Gore Hill ZS T4) | 33 | Load | 14 | 13.7 | 13.3 | 15 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 14.7
|  | Rating | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6
Manly Warringah Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 9M1 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132kV | Load | 52.2 | 54.3 | 55 | 54.8 | 54.6 | 60 | 61.1 | 61.4 | 62 | 62.8
|  | Rating | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
Feeder 9M2 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132kV | Load | 52.3 | 54.4 | 55.1 | 54.9 | 54.7 | 60.1 | 61.3 | 61.5 | 62.2 | 63
|  | Rating | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4
Feeder 9M3 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132kV | Load | 74 | 77.4 | 78.4 | 78 | 77.8 | 85.5 | 87.2 | 87.5 | 88.4 | 89.6
|  | Rating | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 454.1
Feeder 9M4 (Sydney East BSP to Warringah STS) | 132kV | Load | 74.2 | 77.7 | 78.6 | 78.3 | 78 | 85.8 | 87.5 | 87.8 | 88.7 | 89.9
|  | Rating | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 503.9
Feeder 9M5 (Warringah STS to Balgowlah North ZS) | 132kV | Load | 24.6 | 30.2 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 36.4 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 37.1
|  | Rating | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5
Feeder S01 (Warringah STS to Balgowlah North ZS) | 33kV | Load | 24.7 | 30.3 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 36.5 | 36.8 | 37 | 36.9 | 37.3
|  | Rating | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5
Feeder S02(1) (Warringah STS to tee Killarney/Belrose ZS) | 33kV | Load | 27.9 | 30.9 | 30.9 | 30.5 | 30.3 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.2
|  | Rating | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Feeder S02(2) (Tee Warringah STS/Killarney/Belrose ZS to Killarney ZS) | 33kV | Load | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 14 | 14 | 13.9 | 14 | 14.1
|  | Rating | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Feeder S02(3) (Tee Warringah STS /Killarney/Belrose ZS to Belrose ZS) | 33kV | Load | 25.2 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 28.1 | 26.7 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 27.4
|  | Rating | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4
Feeder S03(1) (Warringah STS to tee CP Oxford Falls/Belrose ZS) | 33kV | Load | 25.4 | 28.9 | 29 | 28.6 | 28.3 | 26.8 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6
|  | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7
Feeder S03(2) (Tee Warringah/CP/Belrose ZS to Belrose ZS) | 33kV | Load | 25.3 | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 28 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3
|  | Rating | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4
Feeder S05(1) (Warringah STS to Tee CP/Dee Why West ZS) | 33kV | Load | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 35.5 | 36.1 | 39.4 | 40.2 | 40.6 | 41.3 | 41.9
|  | Rating | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Feeder S05(2) (Tee Warringah STS/CP/Dee Why West ZS to Dee Why West ZS) | 33kV | Load | 32.5 | 33.3 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 38.4 | 39.2 | 39.6 | 40.3 | 40.9
|  | Rating | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9
Feeder S06 (Warringah STS to Dee Why West ZS) | 33kV | Load | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 35.6 | 36.1 | 39.4 | 40.3 | 40.7 | 41.4 | 42
|  | Rating | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9
Feeder S07(1) (Warringah STS to Tee Brookvale/Harbord ZS) | 33kV | Load | 29.4 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 34.1 | 34.7 | 34.9 | 35.5 | 36.1
|  | Rating | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Feeder S07(2) (Tee Warringah STS/Brrokvale/Harbord ZS to Brookvale ZS) | 33kV | Load | 12.9 | 11.6 | 12 | 11.7 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.4
|  | Rating | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Feeder S07(3) (Tee Warringah STS/Brookvale/Harbord ZS to Harbord ZS) | 33kV | Load | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.4 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.2 | 24.6
|  | Rating | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Feeder S08(1) (Warringah STS to Tee Manly/Harbord ZS) | 33kV | Load | 20.6 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.5
|  | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
Feeder S08(2) (Tee warringah STS/Manly/Harbord ZS to Manly ZS) | 33kV | Load | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21
|  | Rating | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8
Feeder S08(3) (Tee warringah STS/Manly/Harbord ZS to Harbord ZS) | 33kV | Load | 14.8 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.4 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 21
|  | Rating | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8
Feeder S09 (Warringah STS to Beacon Hill ZS) | 33kV | Load | 20.8 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 17 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 18.4
|  | Rating | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Feeder S10(1) (Warringah STS to Tee Kangaroo Park ) | 33kV | Load | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 21 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2
|  | Rating | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1
Feeder S10(3) (Tee Warringah STS to Kangaroo Park Terminal) | 33kV | Load | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 21 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9
|  | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
Feeder S10(4) (Kangaroo Park Terminal to North Head ZS) | 33kV | Load | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | Rating | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
Feeder S10(5) (Kangaroo Park Terminal to Manly ZS) | 33kV | Load | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 20.6 | 21
|  | Rating | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Feeder S12 (Warringah STS to Beacon Hill ZS) | 33kV | Load | 20.8 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 17 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 18.4
|  | Rating | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
Feeder S14 (Warringah STS to Killarney ZS) | 33kV | Load | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14.1
|  | Rating | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
Feeder S16 (Warringah STS to Brookvale ZS) | 33kV | Load | 26.8 | 23.7 | 24.5 | 23.8 | 23.3 | 21.6 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 23.3
|  | Rating | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3
Feeder S17 (Warringah STS to Brookvale ZS) | 33kV | Load | 26.6 | 23.6 | 24.4 | 23.7 | 23.2 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 23.2
|  | Rating | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3
Feeder S18 (Harbord ZS to North Head ZS) | 33kV | Load | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | Rating | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
North West Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage (kV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 250 (Sydney North to Berowra) | 132 | Load | 180.8 | 202.1 | 198.9 | 195.6 | 194.2 | 178.9 | 181.4 | 183 | 185.7 | 187.8
|  | Rating | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
Feeder 251 (Sydney North to Pennant Hills) | 132 | Load | 178.1 | 198.1 | 195.4 | 192.2 | 191.2 | 176.7 | 179.1 | 180.6 | 183.1 | 185
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
Feeder 252 (Berowra to Hornsby) | 132 | Load | 142.8 | 162 | 160.3 | 158.1 | 157.1 | 139.5 | 142 | 143.8 | 146.2 | 148.1
|  | Rating | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6
Feeder 253 (Pennant Hills to Hornsby) | 132 | Load | 104.5 | 112.4 | 111.1 | 109.5 | 108.7 | 106.7 | 107.9 | 108.6 | 109.7 | 110.6
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 340.4 | 340.4
Feeder 257 (Sydney North to Galston) | 132 | Load | 9.6 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.4
|  | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Feeder 258 (Sydney North to Galston) | 132 | Load | 9.6 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.4
|  | Rating | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Pittwater & Terrey Hills Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder S20(1) (Sydney East BSP to S20 Tee1) | 33kV | Load | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 28.4 | 28.7 | 33.5 | 35.9 | 36.4 | 36.6 | 37.2
|  | Rating | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Feeder S20(2) (S20 Tee1 to S20 Tee2) | 33kV | Load | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28 | 28.1 | 32.8 | 35 | 35.5 | 35.6 | 36.2
|  | Rating | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Feeder S20(3) (S20 Tee1 to CP Belrose ZS) | 33kV | Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
Feeder S20(4) (S20 Tee2 to Warriewood STSS) | 33kV | Load | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 19.4 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21.2
|  | Rating | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1
Feeder S20(5) (S20 Tee2 to Narrabeen ZS) | 33kV | Load | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7
|  | Rating | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9
Feeder S21(1) (Sydney East BSP to S21 Tee1) | 33kV | Load | 34.5 | 34.6 | 34.4 | 34 | 34.2 | 40 | 42.8 | 43.5 | 43.6 | 44.3
|  | Rating | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Feeder S21(2) (S21 Tee1 to S21 Tee2) | 33kV | Load | 34.1 | 34.2 | 34 | 33.6 | 33.7 | 39.4 | 42.1 | 42.7 | 42.8 | 43.5
|  | Rating | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5
Feeder S21(3) (S21 Tee1 to CP Belrose ZS) | 33kV | Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Feeder S21(4) (S21 Tee 2 to Narrabeen ZS) | 33kV | Load | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12.3 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7
|  | Rating | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9
Feeder S21(5) (S21 Tee 2 to Warriewood STSS) | 33kV | Load | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 38.5 | 41 | 41.6 | 41.8 | 42.3
|  | Rating | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Feeder S22 (Sydney East BSP to Terrey Hills ZS) | 33kV | Load | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 31.1 | 30.9 | 32 | 33.8 | 34.2 | 34.3 | 34.7
|  | Rating | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
Feeder S24 (Sydney East BSP to Terrey Hills ZS) | 33kV | Load | 37 | 37 | 36.7 | 36.3 | 36.2 | 38.2 | 40.6 | 40.9 | 41.2 | 41.8
|  | Rating | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Feeder S40 (Warriewood STSS to Terrey Hills ZS) | 33kV | Load | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 35.6 | 35.7 | 42.1 | 45.2 | 45.7 | 46 | 46.5
|  | Rating | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1
Feeder S42 (Warriewood STSS to Newport ZS) | 33kV | Load | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 28.4 | 30.7 | 31 | 31.2 | 31.6
|  | Rating | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
Feeder S43 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33kV | Load | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 17.5 | 18.3 | 18.6 | 18.7 | 18.9
|  | Rating | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Feeder S44 (Warriewood STSS to Newport ZS) | 33kV | Load | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 28.7 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 32
|  | Rating | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
Feeder S45 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33kV | Load | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 17.4 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.8
|  | Rating | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Feeder S46 (Warriewood STSS to Mona Vale ZS) | 33kV | Load | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.9
|  | Rating | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Feeder S47 (Newport ZS to Careel Bay ZS) | 33kV | Load | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 12.2 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3
|  | Rating | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
Feeder S50 (Newport ZS to Careel Bay ZS) | 33kV | Load | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 12 | 13 | 13 | 12.9 | 13
|  | Rating | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
St George Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 670 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Load | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2
|  | Rating | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2
Feeder 706 (Peakhurst STS to Sans Souci ZS) | 33 | Load | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.6 | 19.5
|  | Rating | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
Feeder 765 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Load | 21.8 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 22.1 | 21.7 | 22.2 | 22 | 22.1
|  | Rating | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Feeder 769 (Peakhurst STS to Blakehurst ZS) | 33 | Load | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.7 | 26.3 | 25.2 | 26.1 | 26.7 | 27.7 | 27.5
|  | Rating | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
Feeder 770 (Peakhurst STS to Blakehurst ZS) | 33 | Load | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.7 | 26.3 | 25.2 | 26.1 | 26.7 | 27.7 | 27.5
|  | Rating | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
Feeder 777 (Blakehurst to Sans Souci ZS) | 33 | Load | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.2
|  | Rating | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
Feeder 778 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Load | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | 15 | 15.1 | 15.2
|  | Rating | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2
Feeder 779 (Peakhurst STS to Riverwood ZS) | 33 | Load | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1
|  | Rating | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2
Feeder 785 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Load | 22 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.3
|  | Rating | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Feeder 786 (Peakhurst STS to Mortdale ZS) | 33 | Load | 22 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.3
|  | Rating | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Sutherland Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 724 (Port Hacking STS to Miranda ZS) | 33 | Load | 26.2 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 23.5 | 23.8 | 24 | 24.3 | 24.1
|  | Rating | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
Feeder 725 (Port Hacking STS to Gwawley Bay ZS) | 33 | Load | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 39.8 | 39.7 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 32.1
|  | Rating | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder 726 (Port Hacking STS to Miranda ZS) | 33 | Load | 26.1 | 25.6 | 25.3 | 25.4 | 25.1 | 23.4 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.1
|  | Rating | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder 728 (Port Hacking STS to Caringbah ZS) | 33 | Load | 30.3 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25
|  | Rating | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
Feeder 730 (Port Hacking STS to Jannali ZS) | 33 | Load | 23.1 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 29.8 | 30 | 30.5 | 30.3 | 30.4
|  | Rating | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3
Feeder 738 (Port Hacking STS to Jannali ZS) | 33 | Load | 23.2 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 29.9 | 30.2 | 30.7 | 30.5 | 30.6
|  | Rating | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3
Feeder 745 (Gwawley Bay ZS to Caringbah ZS) | 33 | Load | 30.2 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 25.2 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25
|  | Rating | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder 747 (Port Hacking STS to Woronora Dam) | 33 | Load | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Rating | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
Feeder 749/1 (Jannali ZS to 749 tee) | 33 | Load | 15.3 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14
|  | Rating | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
Feeder 749/2 (749 tee to Lucas Heights) | 33 | Load | 12.5 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7
|  | Rating | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
Feeder 750 (Lucas Heights ZS to Miranda) | 33 | Load | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.8
|  | Rating | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Upper North Shore Area - Feeder Load Forecast
Feeder name | Voltage (KV) | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Feeder 9E1 (Sydney East BSP to Kuringai STS) | 132 | Load | 156.9 | 160.1 | 161.3 | 162 | 162.1 | 149.8 | 153.4 | 155.1 | 155.8 | 156.3
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Feeder 9E2 (Sydney East BSP to Kuringai STS) | 132 | Load | 156.7 | 159.9 | 161.1 | 161.8 | 161.9 | 149.6 | 153.1 | 154.9 | 155.6 | 156
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Feeder 530 (Kuringai STS to Pymble ZS T4) | 33 | Load | 16 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 14.5 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.3
|  | Rating | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
Feeder 532 (Kuringai STS to Pymble ZS T2) | 33 | Load | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 20.6 | 18.1 | 18.6 | 19 | 19.1 | 19.2
|  | Rating | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2
Feeder 533 (Kuringai STS to Pymble ZS T1) | 33 | Load | 20 | 20.1 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 18.7
|  | Rating | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8
Feeder 534 (Kuringai STS to Lindfield ZS T2) | 33 | Load | 16.9 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18 | 18 | 18 | 18.1
|  | Rating | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
Feeder 535 (Kuringai STS to Lindfield ZS T3) | 33 | Load | 16.7 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18.7
|  | Rating | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
Feeder 536/1 (Kuringai STS to Gordon SRA) | 33 | Load | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 18 | 18
|  | Rating | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
Feeder 536/2 (GORDON SRA to Lindfield ZS T4) | 33 | Load | 17 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 18 | 18.1
|  | Rating | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
Feeder 537 (Kuringai STS to Turramurra ZS T1) | 33 | Load | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21.1 | 19.2 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.2
|  | Rating | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
Feeder 538 (Kuringai STS to Turramurra ZS T2) | 33 | Load | 20.5 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 19.3 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.4
|  | Rating | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
Feeder 539 (Kuringai STS to Turramurra ZS T3) | 33 | Load | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.4
|  | Rating | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
Feeder 540 (Kuringai STS to St Ives ZS T3) | 33 | Load | 24.7 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.3 | 24.3
|  | Rating | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
Feeder 541 (Kuringai STS to St Ives ZS T2) | 33 | Load | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.4 | 23.8 | 24.5 | 24.2 | 24.2
|  | Rating | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
Feeder 542 (Kuringai STS to St Ives ZS T1) | 33 | Load | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 23.6 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.4
|  | Rating | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4

## Transmission
Inner Metropolitan Area - Feeder Load Forecast - 2023
Feeder name | (kV) |  | Summer (MVA) |  |  |  |  | Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
FEEDER 202: [DRUMMOYNE - ROZELLE] | 132 | Load (MVA) | 85.5 | 86.7862 | 90.6 | 89.9781 | 89.5 | 81.3 | 84.8294 | 88.5 | 91.1334 | 91.9
|  | Rating (MVA) | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6
FEEDER 203 (1): [MASON PARK STSS - HOMEBUSH] | 132 | Load (MVA) | 73.4 | 100.3507 | 108.8 | 109.9 | 111.3 | 78.3 | 110.576 | 119 | 120.7106 | 123.1
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9
FEEDER 203 (2): [HOMEBUSH - HOMEBUSH STS] | 132 | Load (MVA) | 0 | 26.8 | 32.9 | 33.1 | 34.6 | 0 | 32.9 | 39.3 | 39.1 | 39.6
|  | Rating (MVA) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
FEEDER 203 (3): [HOMEBUSH - DRUMMOYNE] | 132 | Load (MVA) | 74.8438 | 75.1581 | 78.6 | 79.7 | 81.5 | 78.7 | 79.191 | 82.2 | 83.8333 | 86
|  | Rating (MVA) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1
FEEDER 204: [MASON PARK - DRUMMOYNE] | 132 | Load (MVA) | 74.7991 | 76.505 | 80.1 | 81.1 | 82.8 | 78.7 | 80.7731 | 84 | 85.665 | 87.7
|  | Rating (MVA) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1
FEEDER 240 ( 1 ): [CHULLORA - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 251.4 | 257.7 | 254.8 | 255.9 | 277.4 | 283.7 | 280.9 | 275 | 281.3 | 316.4
|  | Rating (MVA) | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324
FEEDER 240 ( 2 ): [POTTS HILL - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 67.1 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 68.2 | 57.4 | 58.1 | 58.9 | 59.4 | 60.3
|  | Rating (MVA) | 245.8 | 245.8 | 245.8 | 245.8 | 245.8 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 258.6
FEEDER 240 ( 3 ): [ROOKWOOD BSP - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 315 | 322.4 | 316.3 | 320.6 | 343.2 | 339.3 | 337.9 | 330.9 | 338.7 | 374.7
|  | Rating (MVA) | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8
FEEDER 241 ( 1 ): [CHULLORA - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 251.2 | 257.5 | 254.5 | 255.7 | 277.2 | 283.5 | 280.7 | 274.8 | 281 | 316.2
|  | Rating (MVA) | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324
FEEDER 241 ( 2 ): [POTTS HILL - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 67.1 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 68.2 | 57.4 | 58.1 | 58.9 | 59.4 | 60.3
|  | Rating (MVA) | 245.8 | 245.8 | 245.8 | 245.8 | 245.8 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 258.6
FEEDER 241 ( 3 ): [ROOKWOOD BSP - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 314.8 | 322.2 | 316.1 | 320.4 | 343 | 339.1 | 337.6 | 330.7 | 338.5 | 374.5
|  | Rating (MVA) | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 365.8
FEEDER 245: [KURNELL - BUNNERONG] | 132 | Load (MVA) | 155.3 | 157.7 | 160.8 | 161.3 | 153.3 | 116 | 122.2 | 131.7 | 131.7 | 124.9
|  | Rating (MVA) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6
FEEDER 246: [KURNELL - BUNNERONG] | 132 | Load (MVA) | 155.7 | 158.1 | 161.2 | 161.7 | 153.6 | 116.3 | 122.5 | 132.1 | 132 | 125.3
|  | Rating (MVA) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6
FEEDER 260: [BEACONSFIELD BSP - ZETLAND] | 132 | Load (MVA) | 67.6512 | - | - | - | - | 62.8637 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 92.6 | - | - | - | - | 99.4 | - | - | - | -
FEEDER 261: [BEACONSFIELD BSP - ZETLAND] | 132 | Load (MVA) | 67.6512 | - | - | - | - | 62.8637 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 92.6 | - | - | - | - | 99.4 | - | - | - | -
FEEDER 262: [DOUBLE BAY - CLOVELLY] | 132 | Load (MVA) | 38 | 39 | 39.8 | 40.5 | 41.2 | 49 | 50 | 51 | 51.8 | 52.7
|  | Rating (MVA) | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9
FEEDER 264: [BEACONSFIELD BSP - KINGSFORD] | 132 | Load (MVA) | 123 | 125.7 | 127.6 | 127.3 | 128.9 | 153.6 | 154.5 | 153.2 | 153.3 | 160.7
|  | Rating (MVA) | 149.5 | 149.5 | 230 | 230 | 230 | 225.2 | 230 | 230 | 230 | 230
FEEDER 265: [BUNNERONG - MAROUBRA] | 132 | Load (MVA) | 121.4 | 125.4 | 126.4 | 127.5 | 129 | 133.1 | 134.9 | 136.8 | 138.3 | 140.3
|  | Rating (MVA) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
FEEDER 26C: [KINGSFORD - CLOVELLY] | 132 | Load (MVA) | 38.1 | 39 | 39.9 | 40.5 | 41.3 | 49 | 50 | 51 | 51.8 | 52.7
|  | Rating (MVA) | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8
FEEDER 26F: [SYDNEY SOUTH BSP - BEACONSFIELD WEST BSP] | 132 | Load (MVA) | 84.1 | 83.5 | 89.4 | 84.4 | 81.2 | 77.3 | 77.2459 | 76.3 | 77 | 73.9
|  | Rating (MVA) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
FEEDER 270: [MAROUBRA - KINGSFORD] | 132 | Load (MVA) | 78.7 | 81.9 | 82.4 | 83.1 | 84 | 86 | 86.7 | 87.7 | 88.8 | 90.2
|  | Rating (MVA) | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
FEEDER 280: [PORT HACKING STS - KIRRAWEE] | 132 | Load (MVA) | 106.2 | 106.9 | 110.6 | 108.4 | 105.1 | 110 | 111.8 | 113.6 | 114.3 | 115.2
|  | Rating (MVA) | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9
FEEDER 281: [KIRRAWEE - CRONULLA] | 132 | Load (MVA) | 74.9 | 76.1 | 78.2 | 78.4 | 74.6 | 66.3 | 67.5 | 68.7 | 69.2 | 69.8
|  | Rating (MVA) | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
FEEDER 284: [SYDNEY SOUTH BSP - MENAI] | 132 | Load (MVA) | 100.4 | 99.3 | 100.9 | 99.2 | 97.7 | 128.4 | 128.8 | 129.7 | 130.2 | 129.3
|  | Rating (MVA) | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 219.7
FEEDER 285: [MENAI - ENGADINE] | 132 | Load (MVA) | 60.9 | 60.7 | 62.4 | 61.2 | 59.9 | 90 | 90.8 | 91.8 | 92.3 | 91.5
|  | Rating (MVA) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
FEEDER 286: [ENGADINE - SRA (HEATHCOTE)] | 132 | Load (MVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
|  | Rating (MVA) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
FEEDER 289: [ENGADINE - PORT HACKING STS] | 132 | Load (MVA) | 66.4 | 65.4 | 64.9 | 64.4 | 64.3 | 72.6 | 71.7 | 71.7 | 71.6 | 71.7
|  | Rating (MVA) | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 198.9 | 198.9 | 198.9 | 198.9 | 198.9
FEEDER 290: [LANE COVE - LANE COVE TEST] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 293: [BANKSTOWN - GREENACRE PARK] | 132 | Load (MVA) | 61.9 | 61.3 | 61 | 61 | 61 | 29.2 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.6
|  | Rating (MVA) | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 193.9 | 193.9 | 193.9 | 193.9 | 193.9
FEEDER 294: [BANKSTOWN - GREENACRE PARK] | 132 | Load (MVA) | 61.9 | 61.3 | 61 | 61 | 61 | 29.2 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.6
|  | Rating (MVA) | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 193.9 | 193.9 | 193.9 | 193.9 | 193.9
FEEDER 295: [POTTS HILL - SEFTON] | 132 | Load (MVA) | 55.8 | 54.8 | 54.8 | 55 | 55.7 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 45.2 | 45.8
|  | Rating (MVA) | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9
FEEDER 296 ( 1 ): [ROOKWOOD BSP - SEFTON] | 132 | Load (MVA) | 55.8 | 54.8 | 54.8 | 55 | 55.7 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 45.2 | 45.8
|  | Rating (MVA) | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9
FEEDER 296 ( 2 ): [SEFTON - SEFTON] | 132 | Load (MVA) | 55.8 | 54.8 | 54.8 | 55 | 55.7 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 45.2 | 45.8
|  | Rating (MVA) | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9
FEEDER 296 ( 3 ): [SEFTON - GREENACRE] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 42: [HAYMARKET - SYDNEY SOUTH BSP] | 132 | Load (MVA) | 644.2786 | 649.7244 | 651 | 656.9 | 644.5 | 604.7 | 615.2983 | 636.2 | 647.3879 | 642.1
|  | Rating (MVA) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
FEEDER 46: [BEACONSFIELD BSP - ROOKWOOD BSP] | 132 | Load (MVA) | 597.1 | 605.9 | 599.7 | 608.1 | 629.6 | 588.6 | 602.3132 | 608.9 | 622.7505 | 673.7
|  | Rating (MVA) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
FEEDER 905: [KOGARAH - ROCKDALE] | 132 | Load (MVA) | 97.8 | 100.4 | 104.1 | 105.3 | 105.7 | 88.5 | 91.8 | 94.9 | 97.5 | 97.1
|  | Rating (MVA) | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 260.4
FEEDER 906: [CANTERBURY - MARRICKVILLE] | 132 | Load (MVA) | 116.2 | 118.6 | 119.6 | 119.9 | 109.5 | 89 | 93.5513 | 102.2 | 99.5 | 91.6
|  | Rating (MVA) | 251.3 | 251.3 | 251.3 | 251.3 | 251.3 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4
FEEDER 907: [ROCKDALE - CANTERBURY] | 132 | Load (MVA) | 56.2 | 56.6 | 59.7 | 59.2 | 58.9 | 47.3 | 49 | 49.8 | 52.3 | 50.8
|  | Rating (MVA) | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3
FEEDER 90F: [MASON PARK - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 90J: [MASON PARK - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 90P/1: [HAYMARKET - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 62.1 | 63.6 | 64.2 | 62.3 | 60.9 | 43 | 45.1 | 46 | 46.2 | 47.2
|  | Rating (MVA) | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5
FEEDER 90P/2: [CITY CENTRAL - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 31 | 32 | 31 | 29.5 | 28.8 | 19.5 | 21.2 | 21.2 | 21.9 | 22
|  | Rating (MVA) | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6
FEEDER 90P/3: [CITY CENTRAL - DARLING HARBOUR] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 90R: [CAMPBELL ST - DOUBLE BAY] | 132 | Load (MVA) | 68.7 | 68.5 | 68.7 | 69 | 69.7 | 81.2 | 82 | 83.3 | 84.7 | 86.3
|  | Rating (MVA) | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6
FEEDER 90T/1: [HAYMARKET - GREEN SQUARE] | 132 | Load (MVA) | 128 | 159.5 | 159.9 | 158.8 | 159 | 118.1 | 153.3114 | 149.2 | 152.2023 | 156
|  | Rating (MVA) | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5
FEEDER 90T/2: [ALEXANDRIA - GREEN SQUARE] | 132 | Load (MVA) | 158.1 | 181.2 | 181.2 | 178.9 | 177.5 | 132.6 | 153.5 | 157 | 159.8 | 163.7
|  | Rating (MVA) | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 229.3 | 229.3 | 229.3 | 229.3 | 229.3
FEEDER 90V/1: [HAYMARKET - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 75.7 | 77.7 | 78 | 76 | 74.2 | 51.7 | 54.4 | 55.5 | 55.7 | 56.9
|  | Rating (MVA) | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5
FEEDER 90V/2: [CITY CENTRAL - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 46.7 | 48.2 | 48.7 | 47.2 | 46 | 30.1 | 32 | 32.8 | 33.1 | 34.1
|  | Rating (MVA) | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6
FEEDER 90V/3: [ROZELLE - CITY CENTRAL] | 132 | Load (MVA) | 45.6 | 46.4 | 46.9 | 45.8 | 44.8 | 31.8 | 33.2 | 33.9 | 34.1 | 34.8
|  | Rating (MVA) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1
FEEDER 90W/1: [HAYMARKET - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 61.8 | 63.3 | 63.6 | 62 | 60.6 | 42.8 | 44.9 | 45.8 | 46 | 47
|  | Rating (MVA) | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5
FEEDER 90W/2: [CITY CENTRAL - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 31 | 32 | 30.2 | 29.5 | 28.8 | 19.5 | 21.2 | 21.2 | 21.9 | 22
|  | Rating (MVA) | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6
FEEDER 90W/3: [CITY CENTRAL - PYRMONT] | 132 | Load (MVA) | 45.4 | 46.3 | 46.7 | 45.7 | 44.6 | 31.6 | 33 | 33.7 | 34 | 34.7
|  | Rating (MVA) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1
FEEDER 90W/4: [ROZELLE - PYRMONT] | 132 | Load (MVA) | 44.7 | 45.5001 | 45.9 | 44.9806 | 43.9 | 33.7 | 32.3736 | 33.1 | 33.2778 | 34.1
|  | Rating (MVA) | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2
FEEDER 90X: [MASON PARK STSS - MEADOWBANK] | 132 | Load (MVA) | 84.4 | 86.8 | 87.9 | 90 | 92.7 | 66.4 | 64.7 | 66.6 | 68.7 | 71.3
|  | Rating (MVA) | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9
FEEDER 90Y: [BEACONSFIELD BSP - BELMORE PARK] | 132 | Load (MVA) | 169.7 | 216.6 | 217.4 | 215.8 | 217.3 | 151.6 | 221.2 | 224 | 227.7 | 233
|  | Rating (MVA) | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9
FEEDER 90Z/1: [HAYMARKET - CITY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 56 | 57.2 | 57.2 | 55.8 | 54.5 | 38.8 | 40.6 | 41.7 | 42.2 | 43.3
|  | Rating (MVA) | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5
FEEDER 90Z/2: [CITY SOUTH - CITY NORTH] | 132 | Load (MVA) | 26.5 | 27 | 26.9 | 26.3 | 25.8 | 23.8 | 24.6 | 26.4 | 27 | 27.7
|  | Rating (MVA) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9
FEEDER 910 ( 1 ): [SYDNEY SOUTH BSP - SYDNEY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 171.2 | 172.9 | 178.4 | 179.7 | 177.2 | 148.2 | 151.8 | 156.6 | 161.4 | 158.9
|  | Rating (MVA) | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9
FEEDER 910 ( 2 ): [SYDNEY SOUTH - CANTERBURY] | 132 | Load (MVA) | 169.4 | 171.2 | 176.2 | 177.9 | 175.4 | 146.8 | 150.6 | 155.7 | 160.3 | 157.8
|  | Rating (MVA) | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 246.7 | 246.7 | 246.7 | 246.7 | 246.7
FEEDER 910 ( 3 ): [CHULLORA - SYDNEY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 911 ( 1 ): [SYDNEY SOUTH BSP - SYDNEY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 175.3 | 176.7 | 182.4 | 183.6 | 181.3 | 150.3 | 153.9 | 158.6 | 163.5 | 161.2
|  | Rating (MVA) | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9
FEEDER 911 ( 2 ): [SYDNEY SOUTH - STRATHFIELD SOUTH] | 132 | Load (MVA) | 173.4 | 174.9 | 180 | 181.7 | 179.3 | 148.9 | 152.6 | 157.6 | 162.3 | 160
|  | Rating (MVA) | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9
FEEDER 911 ( 3 ): [CHULLORA - SYDNEY SOUTH] | 132 | Load (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
Rating (MVA) | bar: Summer (MVA) 2023/24 to Winter (MVA) 2028
FEEDER 912: [SYDNEY SOUTH BSP - PORT HACKING STS] | 132 | Load (MVA) | 124 | 123 | 125.9 | 123.5 | 121.2 | 167.9 | 169.1 | 170.7 | 171.5 | 170.1
|  | Rating (MVA) | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
FEEDER 913: [STRATHFIELD SOUTH - CANTERBURY] | 132 | Load (MVA) | 134.8 | 136.1 | 139.6 | 141.6 | 138.3 | 123.2 | 127 | 131.8 | 135.6 | 132.3
|  | Rating (MVA) | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
FEEDER 914: [SYDNEY SOUTH BSP - BANKSTOWN] | 132 | Load (MVA) | 167.9 | 165.9 | 165.5 | 165.4 | 166.8 | 131.7 | 133.6 | 135.6 | 137.3 | 139.5
|  | Rating (MVA) | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9
FEEDER 915: [SYDNEY SOUTH BSP - BANKSTOWN] | 132 | Load (MVA) | 167.9 | 165.9 | 165.5 | 165.4 | 166.8 | 131.7 | 133.6 | 135.6 | 137.3 | 139.5
|  | Rating (MVA) | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9
FEEDER 916 ( 1 ): [SYDNEY SOUTH BSP - CRONULLA] | 132 | Load (MVA) | 164 | 164.9 | 170.6 | 167.5 | 161.8 | 179.3 | 183.1 | 187.5 | 188.9 | 184
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
FEEDER 916 ( 2 ): [KURNELL - CRONULLA] | 132 | Load (MVA) | 196.6 | 199.2 | 204.6 | 203.5 | 193.9 | 168.6 | 175.2 | 184.4 | 185 | 176.6
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3
FEEDER 916 ( 3 ): [CRONULLA - CRONULLA] | 132 | Load (MVA) | 78.3 | 78.4 | 78.7 | 78.6 | 78.7 | 122.1 | 121.9 | 122.8 | 124 | 126.1
|  | Rating (MVA) | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
FEEDER 917 ( 1 ): [SYDNEY SOUTH BSP - GWAWLEY BAY] | 132 | Load (MVA) | 207.5 | 208.9 | 215.7 | 212.2 | 203.9 | 191.8 | 196.8 | 203.4 | 204.7 | 197.4
|  | Rating (MVA) | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439
FEEDER 917 ( 2 ): [GWAWLEY BAY - GWAWLEY BAY] | 132 | Load (MVA) | 30.5 | 30.2 | 29.3 | 29.6 | 28.9 | 27.5 | 28 | 27.7 | 28.2 | 27.9
|  | Rating (MVA) | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 294.7 | 294.7 | 294.7 | 294.7 | 294.7
FEEDER 917 ( 3 ): [KURNELL - GWAWLEY BAY] | 132 | Load (MVA) | 178.7 | 181 | 186.1 | 184.8 | 176.4 | 163.4 | 169.1 | 176.8 | 177.6 | 170.3
|  | Rating (MVA) | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3 | 457.3
FEEDER 91A: [BEACONSFIELD BSP - ST PETERS] | 132 | Load (MVA) | 58.8634 | 65.0112 | 53.9 | 62.4 | 67.8 | 66.5 | 67.4249 | 57.9 | 62.8618 | 70.7
|  | Rating (MVA) | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
FEEDER 91B: [BEACONSFIELD BSP - ST PETERS] | 132 | Load (MVA) | 59.3001 | 65.5039 | 54.2 | 62.9 | 68.4 | 67 | 67.9885 | 58.4 | 63.3618 | 71.3
|  | Rating (MVA) | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
FEEDER 91C: [PEAKHURST - HURSTVILLE NORTH] | 132 | Load (MVA) | 236.3 | 240.1 | 246.1 | 246.5 | 243.5 | 204.2 | 210.9 | 219.6 | 221.9 | 219
|  | Rating (MVA) | 296.3 | 296.3 | 296.3 | 296.3 | 296.3 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 311.9
FEEDER 91F: [SYDNEY SOUTH BSP - PEAKHURST] | 132 | Load (MVA) | 328.4 | 331.3 | 337 | 338.8 | 338.9 | 308.9 | 315.8 | 323.4 | 328.8 | 325.5
|  | Rating (MVA) | 494.8 | 494.8 | 494.8 | 494.8 | 494.8 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 571.6
FEEDER 91G: [HAYMARKET - CITY NORTH] | 132 | Load (MVA) | 26.6 | 27.2 | 27.1 | 26.4 | 26.1 | 23.9 | 24.8 | 26.5 | 27.1 | 27.9
|  | Rating (MVA) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 239.8
FEEDER 91H/1: [HURSTVILLE NORTH - HURSTVILLE NORTH] | 132 | Load (MVA) | 162.2 | 167.1 | 169.3 | 172 | 171.5 | 137.6 | 143.3 | 148.9 | 152.8 | 148.5
|  | Rating (MVA) | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 207.8 | 207.8 | 207.8 | 207.8 | 207.8
FEEDER 91H/2 ( 1 ): [HURSTVILLE NORTH - ROCKDALE] | 132 | Load (MVA) | 98.2 | 99.8 | 103.2 | 101.8 | 94.7 | 77.9 | 81.8 | 87.4 | 86.6 | 81.2
|  | Rating (MVA) | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | 285.8
FEEDER 91H/2 ( 2 ): [ROCKDALE - MARRICKVILLE] | 132 | Load (MVA) | 98.2 | 99.8 | 103.4 | 101.8 | 94.6 | 79.2 | 82.7 | 87.2 | 86.5 | 80.8
|  | Rating (MVA) | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 260.4
FEEDER 91J: [SYDNEY SOUTH BSP - PEAKHURST] | 132 | Load (MVA) | 328.6 | 331.5 | 337.2 | 339 | 339 | 309.1 | 316 | 323.6 | 329 | 325.7
|  | Rating (MVA) | 494.8 | 494.8 | 494.8 | 494.8 | 494.8 | 548.7 | 548.7 | 548.7 | 548.7 | 548.7
FEEDER 91R: [PEAKHURST - HURSTVILLE NORTH] | 132 | Load (MVA) | 236.3 | 240 | 246.1 | 246.4 | 243.4 | 204.1 | 210.9 | 219.5 | 221.9 | 218.9
|  | Rating (MVA) | 296.3 | 296.3 | 296.3 | 296.3 | 296.3 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 311.9
FEEDER 91T: [CAMPBELL ST - ROSE BAY] | 132 | Load (MVA) | 65.1 | 68.2 | 69.9 | 70.6 | 73.5 | 84.7 | 85.6 | 87.6 | 89.9 | 92.5
|  | Rating (MVA) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2
FEEDER 91U: [MARRICKVILLE - BEACONSFIELD BSP] | 132 | Load (MVA) | 98.2 | 98.9 | 104.2 | 100.7 | 94.2 | 80.7 | 83.7 | 86.4 | 86.9 | 80.7
|  | Rating (MVA) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
FEEDER 91W: [HURSTVILLE NORTH - KOGARAH] | 132 | Load (MVA) | 147.5 | 150.5 | 154.5 | 155.3 | 156.7 | 132.4 | 135.8 | 139.2 | 142 | 142.3
|  | Rating (MVA) | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 207.8 | 207.8 | 207.8 | 207.8 | 207.8
FEEDER 91X/1: [BEACONSFIELD BSP - MARRICKVILLE] | 132 | Load (MVA) | 68.645 | 75.3664 | 63.7 | 72.2 | 78.2 | 76.4 | 77.4 | 68.7 | 73.2129 | 82.8
|  | Rating (MVA) | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3
FEEDER 91X/2: [CHULLORA - MARRICKVILLE] | 132 | Load (MVA) | 87.4961 | 92.9428 | 86.9 | 90.8 | 97.7 | 97.6 | 97.9 | 92 | 96.3314 | 107.3
|  | Rating (MVA) | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9
FEEDER 91Y/1: [BEACONSFIELD BSP - MARRICKVILLE] | 132 | Load (MVA) | 68.4802 | 75.2445 | 63.5 | 72 | 78.1 | 76.2 | 77.3 | 68.6 | 73.0585 | 82.7
|  | Rating (MVA) | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3
FEEDER 91Y/2: [MARRICKVILLE - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 87.5389 | 92.9917 | 86.9 | 90.8 | 97.7 | 97.6 | 97.9 | 92 | 96.3586 | 107.4
|  | Rating (MVA) | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9
FEEDER 926 ( 1 ): [SYDNEY NORTH - CARLINGFORD] | 132 | Load (MVA) | 276.3 | 276.2 | 291.2 | 298.8 | 309.1 | 240 | 244.4 | 258.9 | 271.3 | 294.9
|  | Rating (MVA) | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 514.8 | 514.8 | 514.8 | 514.8 | 514.8
FEEDER 926 ( 3 ): [CARLINGFORD - MASON PARK] | 132 | Load (MVA) | 271.3 | 273.6 | 287.6 | 294.8 | 304.5 | 237.1 | 243.5 | 257.3 | 269 | 289.4
|  | Rating (MVA) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4
FEEDER 927 ( 1 ): [SYDNEY NORTH - CARLINGFORD] | 132 | Load (MVA) | 264 | 263.6 | 277.8 | 285.2 | 295 | 229.1 | 233 | 246.7 | 258.7 | 281.5
|  | Rating (MVA) | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7
FEEDER 927 ( 3 ): [CARLINGFORD - HOMEBUSH BAY] | 132 | Load (MVA) | 258.9 | 261.1 | 274.4 | 281.2 | 290.4 | 226.2 | 232.2 | 245.3 | 256.5 | 276
|  | Rating (MVA) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4
FEEDER 928/1: [SURRY HILLS - DALLEY ST] | 132 | Load (MVA) | 8.1 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 112.1 | - | - | - | - | 119.3 | - | - | - | -
FEEDER 928/4: [CAMPBELL ST - SURRY HILLS] | 132 | Load (MVA) | 41.9 | 48.4 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 41.9 | 44.6 | 45.1 | 46.1 | 47.3
|  | Rating (MVA) | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 352.1 | 352.1 | 352.1 | 352.1 | 352.1
FEEDER 929/2: [DALLEY ST - SURRY HILLS] | 132 | Load (MVA) | 8 | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 112.1 | - | - | - | - | 119.3 | - | - | - | -
FEEDER 929/3: [SURRY HILLS - BELMORE PARK] | 132 | Load (MVA) | 45.8 | 50.8 | 50.5 | 50.8 | 51.3 | 44.7 | 46.3 | 46.8 | 47.8 | 49.2
|  | Rating (MVA) | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 266.8
FEEDER 92A ( 1 ): [SYDNEY NORTH - MACQUARIE PARK] | 132 | Load (MVA) | 199.4 | 205.2 | 220 | 231.1 | 244.5 | 173.8 | 177.5 | 190.7 | 205.5 | 227.9
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9
FEEDER 92A ( 2 ): [LANE COVE - MACQUARIE PARK] | 132 | Load (MVA) | 135.8 | 132.1 | 133.8 | 130.7 | 128.4 | 117.9 | 121.8 | 125.4 | 124.5 | 124.8
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9
FEEDER 92A ( 3 ): [MACQUARIE PARK - MACQUARIE PARK] | 132 | Load (MVA) | 73.7 | 88.8 | 101.8 | 117.2 | 133.7 | 69.2 | 73.6 | 83.6 | 100.7 | 115.7
|  | Rating (MVA) | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8
FEEDER 92B ( 1 ): [SYDNEY NORTH - MACQUARIE PARK] | 132 | Load (MVA) | 200.1 | 205.7 | 220.7 | 232 | 245.6 | 174.3 | 177.7 | 191.1 | 206.1 | 228.9
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 512.1
FEEDER 92B ( 2 ): [LANE COVE - MACQUARIE PARK] | 132 | Load (MVA) | 141.6 | 139.4 | 143.2 | 142.3 | 142.5 | 122.2 | 126.5 | 131.6 | 133 | 137.1
|  | Rating (MVA) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9 | 514.9
FEEDER 92B ( 3 ): [MACQUARIE PARK - MACQUARIE STS] | 132 | Load (MVA) | 109.5 | 132 | 151.5 | 174.6 | 199.3 | 102.7 | 109.2 | 124.2 | 149.9 | 172.3
|  | Rating (MVA) | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9
FEEDER 92C: [CHULLORA - ST PETERS] | 132 | Load (MVA) | 84.7015 | 90.3651 | 82.6 | 88 | 94.5 | 93.8 | 94.2 | 88.2 | 92.4676 | 102.8
|  | Rating (MVA) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2
FEEDER 92E: [HAYMARKET - CITY NORTH] | 132 | Load (MVA) | 26.5 | 27.1 | 27 | 26.3 | 25.8 | 23.8 | 24.6 | 26.4 | 27.1 | 27.8
|  | Rating (MVA) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
FEEDER 92F: [MASON PARK STSS - TOP RYDE] | 132 | Load (MVA) | 87.5 | 83.9 | 84.7 | 82.4 | 80.8 | 82.6 | 83.1 | 84.8 | 83.6 | 83.8
|  | Rating (MVA) | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | 219.9
FEEDER 92G: [LANE COVE STSS - TOP RYDE] | 132 | Load (MVA) | 142.4 | 134.7 | 135.5 | 132.1 | 129.7 | 119 | 119.6 | 122 | 121.3 | 121.6
|  | Rating (MVA) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3
FEEDER 92H: [MACQUARIE PARK - MACQUARIE STS] | 132 | Load (MVA) | 81.6 | 79.6 | 77.8 | 98.6 | 124.6 | 52.9 | 58.5 | 74.1 | 99.3 | 120.7
|  | Rating (MVA) | 302.9 | 302.9 | 302.9 | 302.9 | 302.9 | 318.9 | 318.9 | 318.9 | 318.9 | 318.9
FEEDER 92J: [LANE COVE STSS - MEADOWBANK] | 132 | Load (MVA) | 138.9 | 126.3 | 124.1 | 121 | 119.8 | 116 | 115.1 | 115.5 | 113.5 | 117.1
|  | Rating (MVA) | 213.1 | 213.1 | 213.1 | 213.1 | 213.1 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3
FEEDER 92L/1 (1): [SURRY HILLS - DALLEY ST] | 132 | Load (MVA) | 9.7 | - | - | - | - | 9.1 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 129.2 | - | - | - | - | 137.2 | - | - | - | -
FEEDER 92M/2: [DALLEY ST - SURRY HILLS] | 132 | Load (MVA) | 9.8 | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 144 | - | - | - | - | 153.2 | - | - | - | -
FEEDER 92M/3: [CAMPBELL ST - SURRY HILLS] | 132 | Load (MVA) | 43.2 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 49.2 | 43.5 | 43.4 | 43.8 | 44.7 | 46
|  | Rating (MVA) | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 251.9 | 251.9 | 251.9 | 251.9 | 251.9
FEEDER 92P: [BEACONSFIELD BSP - BELMORE PARK] | 132 | Load (MVA) | 123.2 | - | - | - | - | 112.6 | - | - | - | -
|  | Rating (MVA) | 137.2 | - | - | - | - | 148.6 | - | - | - | -
FEEDER 92X: [ST PETERS - CHULLORA] | 132 | Load (MVA) | 85.3874 | 90.9927 | 83 | 88.6 | 95.2 | 94.5 | 94.9 | 88.9 | 93.1357 | 103.6
|  | Rating (MVA) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9
FEEDER 935: [HOMEBUSH BAY - MASON PARK] | 132 | Load (MVA) | 217 | 219.3 | 235 | 242.2 | 251.5 | 196.3 | 201.6 | 215.8 | 225.6 | 243.5
|  | Rating (MVA) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 434.4
FEEDER 93C: [HAYMARKET - CITY NORTH] | 132 | Load (MVA) | 26.7 | 27.2 | 27.1 | 26.4 | 26.1 | 23.9 | 24.8 | 26.5 | 27.1 | 27.9
|  | Rating (MVA) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
FEEDER 93H: [BELMORE PARK - HAYMARKET] | 132 | Load (MVA) | 225.2 | 239.8 | 241.3 | 241.3 | 241.2 | 235.6 | 261.8 | 269.3 | 274.1 | 274.9
|  | Rating (MVA) | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
FEEDER 9F6: [MARRICKVILLE - BEACONSFIELD BSP] | 132 | Load (MVA) | 115.1 | 116.9 | 119.7 | 118 | 107.8 | 90 | 93.9622 | 100.8 | 98.5 | 90.3
|  | Rating (MVA) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
FEEDER 9FF: [BEACONSFIELD - BUNNERONG] | 132 | Load (MVA) | 156.4 | 149.7 | 160.1 | 152.5 | 154.5 | 211.1 | 207.5 | 203 | 201.6 | 214
|  | Rating (MVA) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
FEEDER 9P2: [MASON PARK - CROYDON] | 132 | Load (MVA) | 74.8 | 76.7712 | 81.1 | 82.3092 | 84.4 | 81.3 | 84.8034 | 88.5 | 89.9216 | 91.9
|  | Rating (MVA) | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5
FEEDER 9P8: [CROYDON - LEICHHARDT] | 132 | Load (MVA) | 43.6 | 45.3398 | 47.4 | 48.1 | 49.3 | 46.3 | 48.7444 | 52.1 | 52.4619 | 53.3
|  | Rating (MVA) | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1
FEEDER 9P9: [ROZELLE - LEICHHARDT] | 132 | Load (MVA) | 72.9 | 73.1 | 74.6 | 75.9 | 77.9 | 78.5 | 80.3 | 81.7 | 83.3 | 85.2
|  | Rating (MVA) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 323.5 | 323.5 | 323.5 | 323.5 | 323.5
FEEDER 9R8: [ROSE BAY - WAVERLEY] | 132 | Load (MVA) | 43.8 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.3 | 49.7 | 45.2 | 46.4 | 47.5 | 48.7
|  | Rating (MVA) | 212.2 | 212.2 | 212.2 | 212.2 | 212.2 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7
FEEDER 9RF: [BEACONSFIELD BSP - ALEXANDRIA] | 132 | Load (MVA) | 192.7 | 217.4 | 221.2 | 223.6 | 229 | 156.8 | 178.7 | 185 | 190.9 | 199.4
|  | Rating (MVA) | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 260.4
FEEDER 9S2: [HAYMARKET - BEACONSFIELD BSP] | 132 | Load (MVA) | 128.6 | 151.9 | 152.5 | 151.2 | 151.1 | 115.3 | 153.4 | 137.3 | 148.7 | 143.5
|  | Rating (MVA) | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
FEEDER 9S4: [HAYMARKET - BEACONSFIELD BSP] | 132 | Load (MVA) | 159.7 | 188.5 | 189.3 | 187.6 | 187.5 | 142.1 | 187.7 | 170.2 | 181.9 | 178
|  | Rating (MVA) | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9
FEEDER 9S6/1: [HAYMARKET - PYRMONT] | 132 | Load (MVA) | 130.1 | 129.8 | 140.3 | 143.7515 | 141.9 | 102.7 | 107.1133 | 115.4 | 121.9742 | 118.7
|  | Rating (MVA) | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6
FEEDER 9S6/2: [PYRMONT - DARLING HARBOUR] | 132 | Load (MVA) | 72.4 | 78 | 75 | 78.5 | 76.6 | 62.6 | 64.8 | 64.2 | 67.1 | 67.2
|  | Rating (MVA) | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 340.7
FEEDER 9S6/3: [CITY CENTRAL - DARLING HARBOUR] | 132 | Load (MVA) | 40.5 | 41.5 | 41.6 | 40.5 | 39.5 | 25.1 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 28.3
|  | Rating (MVA) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1
FEEDER 9S6/4: [CITY CENTRAL - CITY NORTH] | 132 | Load (MVA) | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 20 | 12 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 13.4
|  | Rating (MVA) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
FEEDER 9S9/1: [HAYMARKET - PYRMONT] | 132 | Load (MVA) | 111.1 | 112.2309 | 120.6 | 122.8 | 123.1 | 89.9 | 93.1634 | 101.3 | 107.5384 | 103.9
|  | Rating (MVA) | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 242.4 | 242.4 | 242.4 | 242.4 | 242.4
FEEDER 9S9/2: [PYRMONT - DARLING HARBOUR] | 132 | Load (MVA) | 55.7 | 57.3 | 54.9 | 56 | 57.5 | 49.5 | 50.7 | 49.9 | 52.5 | 52.3
|  | Rating (MVA) | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 320.1 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 340.7
FEEDER 9SA: [CAMPBELL ST - BEACONSFIELD BSP] | 132 | Load (MVA) | 134.1 | 198.3 | 199.1 | 197.4 | 197.4 | 133.8 | 195.3 | 183.9 | 191.7 | 192.7
|  | Rating (MVA) | 137.2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 148.6 | 338 | 338 | 338 | 338
FEEDER 9SB/1: [BELMORE PARK - SURRY HILLS ANNEXE] | 132 | Load (MVA) | 87.6 | 93.2 | 92.8 | 93.1 | 93.9 | 95.8 | 97.7 | 98.9 | 100.8 | 103.2
|  | Rating (MVA) | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
FEEDER 9SB/2: [SURRY HILLS ANNEXE - DOUBLE BAY] | 132 | Load (MVA) | 87.6 | 93.2 | 92.8 | 93.1 | 93.9 | 95.8 | 97.7 | 98.9 | 100.8 | 103.2
|  | Rating (MVA) | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
FEEDER 9SC: [HAYMARKET - CAMPBELL ST] | 132 | Load (MVA) | 176.7 | 168.6 | 166.8 | 169.6 | 169.8 | 202 | 193.6 | 200.7 | 205.2 | 206
|  | Rating (MVA) | 298.4 | 298.4 | 298.4 | 298.4 | 298.4 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8
FEEDER 9SE: [BEACONSFIELD BSP - GREEN SQUARE] | 132 | Load (MVA) | 170 | 192.2 | 195.4 | 197.8 | 202.8 | 139.6 | 159.4 | 165.5 | 170.8 | 178.3
|  | Rating (MVA) | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 240.1
FEEDER 9SL: [BELMORE PARK - WAVERLEY] | 132 | Load (MVA) | 67.8 | 66.2 | 68.2 | 70.6 | 73.5 | 84.8 | 85.6 | 87.6 | 89.9 | 92.5
|  | Rating (MVA) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2
Central Coast Transmission Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2024: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 957/3 | 132kV | Load | 110.3 | 89.9 | 86.3 | 87.2 | 87.1 | 95.8 | 88.2 | 88.8 | 84.6 | 85.6
|  | Rating | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9
FEEDER 957/2 | 132kV | Load | 69.7 | 45 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 40.5 | 38 | 38 | 38.1 | 38.1
|  | Rating | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5
FEEDER 957/1 | 132kV | Load | 64.9 | 84 | 80.6 | 82.3 | 82 | 79.9 | 86.9 | 99.7 | 91.8 | 91.9
|  | Rating | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5
FEEDER 95C | 132kV | Load | 230.3 | 218 | 213.4 | 207.9 | 207.6 | 226.4 | 228.1 | 221.4 | 227 | 230.4
|  | Rating | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6
FEEDER 268 | 132kV | Load | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6
|  | Rating | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
FEEDER 951 | 132kV | Load | 200.4 | 209.3 | 202.6 | 200.1 | 199.8 | 205.2 | 211.9 | 218.1 | 214.3 | 217.4
|  | Rating | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 248.3 | 248.3 | 248.3 | 248.3 | 248.3
FEEDER 98B | 132kV | Load | 75.7 | 80.7 | 76.4 | 76.3 | 76.5 | 79.2 | 81.3 | 84.1 | 80.4 | 81.3
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 283.7 | 283.7 | 283.7 | 283.7 | 283.7
FEEDER 97E | 132kV | Load | 115.1 | 118.9 | 113.9 | 113.7 | 113.8 | 116.2 | 118.2 | 120.7 | 116.8 | 117.8
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
FEEDER 99C | 132kV | Load | 110.4 | 111.6 | 110.3 | 110 | 110.1 | 102.2 | 105.7 | 107.2 | 108.2 | 109.1
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
FEEDER 95T | 132kV | Load | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 20.9 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 21.9
|  | Rating | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9
FEEDER 97J | 132kV | Load | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 20.8 | 21 | 21.6 | 21.8 | 21.9
|  | Rating | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 257.4
FEEDER 956 | 132kV | Load | 151.1 | 159 | 153.1 | 152.2 | 152.4 | 163.3 | 167.9 | 174 | 169.1 | 171.5
|  | Rating | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334
FEEDER 95E | 132kV | Load | 40.4 | 48.5 | 42.1 | 44.2 | 45.4 | 52.1 | 54.6 | 59.2 | 52.2 | 54.2
|  | Rating | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6
FEEDER 95Z | 132kV | Load | 30.5 | 38.4 | 31.9 | 35.5 | 36.6 | 39.1 | 40.4 | 44.9 | 37 | 39.4
|  | Rating | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 197.8 | 197.8 | 197.8 | 197.8 | 197.8
FEEDER 958 | 132kV | Load | 216.3 | 215.2 | 208.5 | 205.7 | 205.3 | 214.3 | 218.6 | 223.8 | 220.8 | 223.8
|  | Rating | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7
FEEDER 97U | 132kV | Load | 149.1 | 150.3 | 146.3 | 147.5 | 147.5 | 152.4 | 154.4 | 155.5 | 152.8 | 154
|  | Rating | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 286.9 | 286.9 | 286.9 | 286.9 | 286.9
FEEDER 954 | 132kV | Load | 50.6 | 50.3 | 50.4 | 49.9 | 50 | 37.8 | 40 | 39.4 | 40.8 | 40.9
|  | Rating | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
FEEDER 94L | 132kV | Load | 50.6 | 50.2 | 50.3 | 49.9 | 50 | 37.8 | 40 | 40.1 | 40.8 | 39.9
|  | Rating | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Lower Hunter Transmission Area - Feeder Load Forecast
Feeder Name | Voltage | (MVA) | Summer (MVA) 2023/24: Summer (MVA); Winter (MVA) 2023: Winter (MVA)
|  |  | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
FEEDER 98R | 132kV | Load | 42.5 | 61.4 | 27.2 | 22.8 | 36.9 | 18.7 | 59.2 | 79.1 | 65 | 62.9
|  | Rating | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
FEEDER 98N | 132kV | Load | 49.9 | 65.8 | 29.3 | 23.8 | 39.7 | 22.3 | 63.6 | 84.5 | 69.6 | 67.2
|  | Rating | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
FEEDER 98A | 132kV | Load | 128.2 | 130.1 | 128.1 | 127.5 | 126.5 | 105 | 108.2 | 110.4 | 111.3 | 111.4
|  | Rating | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
FEEDER 9F4 | 132kV | Load | 128.1 | 130 | 127.9 | 127.3 | 126.4 | 104.9 | 108.1 | 110.2 | 111.2 | 111.3
|  | Rating | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
FEEDER 963 | 132kV | Load | 51.4 | 52 | 25.3 | 25 | 26.2 | 55.4 | 73 | 48.4 | 18.5 | 19.4
|  | Rating | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
FEEDER 9C6 | 132kV | Load | 49.9 | 49.5 | 25.5 | 25.9 | 26.9 | 46.4 | 43 | 33.7 | 23 | 23.4
|  | Rating | 227.3 | 227.3 | 227.3 | 227.3 | 227.3 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6
FEEDER 96B | 132kV | Load | 41.8 | 341.6 | 348.3 | 350.4 | 349.1 | 25.1 | 169.8 | 350.1 | 354.9 | 351.1
|  | Rating | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
FEEDER 96W | 132kV | Load | 40.3 | 336.1 | 342.7 | 344.7 | 343.5 | 24.2 | 163.5 | 344.4 | 349.1 | 345.4
|  | Rating | 290.3 | 290.3 | 290.3 | 290.3 | 290.3 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5
FEEDER 95L | 132kV | Load | 79.1 | - | - | - | - | 46.5 | 245.3 | - | - | -
|  | Rating | 290 | - | - | - | - | 308 | 308 | - | - | -
FEEDER 95L(1) | 132kV | Load | - | 311 | 305.8 | 305.8 | 305.8 | - | - | 301.3 | 300.8 | 299.9
|  | Rating | - | 290 | 290 | 290 | 290 | - | - | 290 | 290 | 290
FEEDER 95L(2) | 132kV | Load | - | 309.6 | 305.9 | 306.5 | 306.5 | - | - | 301.4 | 301.8 | 299.8
|  | Rating | - | 290 | 290 | 290 | 290 | - | - | 290 | 290 | 290
FEEDER 96U | 132kV | Load | 58.7 | 71.9 | 64.2 | 64.9 | 63.2 | 34.9 | 44.9 | 49.7 | 46.3 | 46.7
|  | Rating | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271
FEEDER 96E | 132kV | Load | 33.5 | 56 | 63.9 | 64.3 | 64 | 21.6 | 58.7 | 62.8 | 66.5 | 65.6
|  | Rating | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271
FEEDER 96A | 132kV | Load | 77.3 | 95.9 | 85.2 | 86.2 | 83.7 | 45.7 | 59.8 | 66.6 | 68.5 | 66.9
|  | Rating | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
FEEDER 9NA | 132kV | Load | 54.5 | 116.4 | 80.3 | 81.6 | 79.7 | 43.5 | 90.5 | 112.8 | 96.2 | 96.2
|  | Rating | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
FEEDER 99Y | 132kV | Load | 26.4 | 116.8 | 86.9 | 86.3 | 88.4 | 30.5 | 105.2 | 123.1 | 110.1 | 108.9
|  | Rating | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
FEEDER 95R | 132kV | Load | 11.7 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5
|  | Rating | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
FEEDER 955 | 132kV | Load | 11.8 | 11.4 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.4
|  | Rating | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
FEEDER 95H | 132kV | Load | 152.1 | 153.2 | 153.2 | 152.8 | 152.1 | 126 | 127 | 127 | 127.2 | 127.3
|  | Rating | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | 285.7
FEEDER 95M | 132kV | Load | 180.8 | 181.6 | 181 | 180.6 | 180.1 | 153.2 | 154 | 154.3 | 154.3 | 154.2
|  | Rating | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
FEEDER 95U | 132kV | Load | 185.4 | 185.2 | 185.8 | 185.1 | 183.5 | 160.1 | 162.4 | 162.5 | 162.9 | 162
|  | Rating | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306
FEEDER 95F | 132kV | Load | 135.9 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 134.3 | 112.7 | 113.4 | 113.4 | 113.5 | 113.6
|  | Rating | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
FEEDER 95X | 132kV | Load | 186.5 | 186.9 | 186.4 | 185.7 | 185.2 | 164 | 164.5 | 165.1 | 164.9 | 165
|  | Rating | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 283.7 | 283.7 | 283.7 | 283.7 | 283.7
FEEDER 960(1) | 132kV | Load | 172.2 | 346.6 | 342.2 | 339.1 | 338.1 | 137.5 | 170.6 | 282.7 | 284.5 | 286.1
|  | Rating | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
FEEDER 960(2) | 132kV | Load | 114.2 | 224.2 | 221.8 | 219.7 | 219 | 103 | 104.3 | 204.9 | 206.4 | 208
|  | Rating | 300.6 | 300.6 | 300.6 | 300.6 | 300.6 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
FEEDER 960(3) | 132kV | Load | 120.6 | 141.6 | 139.7 | 138.7 | 138.2 | 75.4 | 76 | 111.9 | 112.8 | 113.4
|  | Rating | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
FEEDER 961(1) | 132kV | Load | 171.9 | 346.9 | 342.7 | 339.3 | 338.4 | 137.3 | 168.4 | 283 | 284.5 | 286.4
|  | Rating | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
FEEDER 961(2) | 132kV | Load | 107.2 | 213.3 | 212.3 | 209.9 | 209.4 | 95.8 | 97.1 | 185.2 | 186.4 | 188.4
|  | Rating | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6
FEEDER 961(3) | 132kV | Load | 120.6 | 118.1 | 116.3 | 115.3 | 115.1 | 75.4 | 76 | 76.2 | 76.4 | 76.4
|  | Rating | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
FEEDER 9F9 | 132kV | Load | 85.6 | 193.1 | 191.2 | 189.4 | 189 | 75.6 | 76.6 | 175.6 | 177.1 | 178.6
|  | Rating | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5
FEEDER 9F8 | 132kV | Load | 176.9 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 139.1 | 94.1 | 17.4 | 17.6 | 17.9
|  | Rating | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
FEEDER 9N9(1) | 132kV | Load | 194.2 | 18.1 | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 155 | 109.4 | 18.2 | 18.8 | 18
|  | Rating | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
FEEDER 9N9(2) | 132kV | Load | 191.6 | 20 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 152.3 | 106.6 | 20.1 | 20.3 | 20.5
|  | Rating | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
FEEDER 950 | 132kV | Load | 137.3 | 146.9 | 146.9 | 140.4 | 139 | 100.9 | 103.5 | 104 | 104.7 | 104.9
|  | Rating | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
FEEDER 96Z | 132kV | Load | 137 | 146.9 | 138.9 | 140 | 139.4 | 101.3 | 103.4 | 104 | 104.6 | 104.8
|  | Rating | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
FEEDER 96J | 132kV | Load | 109.6 | 117.1 | 109.8 | 110.8 | 110.5 | 83.2 | 84.8 | 85.2 | 85.6 | 85.7
|  | Rating | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
FEEDER 9F5 | 132kV | Load | 87.8 | 96.7 | 96.7 | 89.5 | 88.5 | 65.5 | 67.2 | 67.4 | 67.6 | 67.7
|  | Rating | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
FEEDER 96Y | 132kV | Load | 84.9 | 84.8 | 89.5 | 89.1 | 88.9 | 94.5 | 94.6 | 94.8 | 95 | 100.8
|  | Rating | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
FEEDER 96X | 132kV | Load | 85.2 | 85.1 | 89.9 | 89.5 | 89.3 | 95 | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 101.3
|  | Rating | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
FEEDER 97M | 132kV | Load | 54.3 | 54.3 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 63.1 | 63 | 63.1 | 63 | 68.5
|  | Rating | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271
FEEDER 97W | 132kV | Load | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | Rating | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8
FEEDER 97Z | 132kV | Load | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | Rating | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8
FEEDER 95A | 132kV | Load | 42.6 | 87.4 | 88.2 | 89.3 | 88.6 | 49.7 | 65.5 | 96.6 | 87.4 | 86.1
|  | Rating | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171
FEEDER 95G | 132kV | Load | 33.4 | 77.6 | 78.7 | 79.7 | 79.1 | 41.1 | 56.5 | 87.5 | 78.7 | 77.4
|  | Rating | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171
FEEDER 9FC | 132kV | Load | 31.4 | 56 | 57.2 | 58.3 | 58.1 | 25.4 | 40.5 | 71.3 | 62.5 | 61.2
|  | Rating | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171
FEEDER 952 | 132kV | Load | 42.3 | 88 | 90.1 | 91.3 | 90.5 | 50.4 | 66.8 | 98.1 | 89.7 | 88.5
|  | Rating | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 186.3
FEEDER 9F3 | 132kV | Load | 20.7 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 18.1 | 18.6 | 17.7 | 18 | 17.9
|  | Rating | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4
FEEDER 95Y(1) | 132kV | Load | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 18.7
|  | Rating | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 192.3 | 192.3 | 192.3 | 192.3 | 192.3
FEEDER 95Y(2) | 132kV | Load | 38.3 | 36.9 | 37.3 | 38 | 38.4 | 7.6 | 22.7 | 59.5 | 49.4 | 48.3
|  | Rating | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
FEEDER 95Y(3) | 132kV | Load | 28.1 | 50.9 | 53.1 | 54.3 | 54.2 | 19.8 | 36.7 | 72 | 62.6 | 60.6
|  | Rating | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6
FEEDER 9P0 | 132kV | Load | 26.877 | 27.063 | 27.156 | 27.156 | 27.156 | 26.829 | 27.522 | 28.017 | 28.413 | 28.512
|  | Rating | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9
FEEDER 9P1 | 132kV | Load | 26.877 | 27.063 | 27.156 | 27.156 | 27.156 | 26.829 | 27.522 | 28.017 | 28.413 | 28.512
|  | Rating | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.9